## 箱式变电站
id | 型式 | 容量 | 电压等级 | 接线组别 | 冷却方式 | 短路阻抗
| 全密封三相双绕组油浸、无载调压低损耗电力变压器 | 2750 | 37±2×2.5%/0.69 | Dyn11 | ONAN | 6.5%

## 主变压器
id | 型式 | 额定容量 | 额定电压比 | 接线组别 | 阻抗电压 | 噪音 | 冷却方式 | 有载调压开关 | 主变压器接地方式 | 变压器额定电压 | 变压器中性点耐受电流 | 氧化锌避雷器 | 放电间隙 | 电流互感器
| SZ11-100000/110 | 100 | 121±8×1.25%/37 | YNd11 | Ud=10.5% | 不大于65dB | ONAN | 采用国产或进口有载调压开关 | 110kV中性点接地方式采用经中性点接地保护装置（隔离开关、避雷器和放电间隙）接地 | 110kV | 50kA（峰值）20kA/4s（短时） | YH1.5WZ-72/186 | 不绣钢 | 100/1A、5P30

## 110kV配电装置
id | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 额定开断电流 | 额定关合电流 | 额定峰值耐受电流 | 额定短时耐受电流 | 出线间隔 | PT间隔 | 准确级
| 户外GIS | 126 | 2000 | 50 | 40 | 100 | 100 | 40kA（4s） | 1 | 1 | 0.2/0.5/3P

## 110kV避雷器
id | 型式 | 避雷器额定电压 | 避雷器持续运行电压 | 避雷器的标称放电电流 | 雷电冲击电流残压
| YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 10 | 281

## 35kV移开式开关柜
id | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 动稳定电流 | 额定短时耐受电流 | 电流互感器变比 | 电流互感器准确级 | 电流互感器避雷器 | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 动稳定电流 | 额定短时耐受电流 | 电流互感器变比 | 电流互感器准确级 | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 动稳定电流 | 额定短时耐受电流 | 电流互感器变比 | 电流互感器准确级 | 电流互感器避雷器 | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 动稳定电流 | 额定短时耐受电流 | 电流互感器变比 | 电流互感器准确级 | 电流互感器避雷器 | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 动稳定电流 | 额定短时耐受电流 | 电流互感器变比 | 电流互感器准确级 | 电流互感器避雷器 | 型式 | 额定电压 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 动稳定电流 | 额定短时耐受电流 | 电压互感器 | 准确级 | 高压熔断器 | 避雷器
| 1）风机进线柜 | [8 empty] | 2）主变出线柜 | [7 empty] | 3）站用变柜 | [8 empty] | 4）无功补偿装置柜 | [8 empty] | 5）接地变柜 | [8 empty] | 6）PT柜
| KYN-40.5 | 35 | 1250 | 31.5 | 80 | 31.5kA（4s） | 400/1A | 5P30/5P30/0.5S/0.2S | YH5WZ-51/134 | KYN-40.5 | 35 | 1250 | 31.5 | 80 | 31.5kA（4s） | 2500/1A | 5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S | KYN-40.5 | 35 | 1250 | 31.5 | 80 | 31.5kA（4s） | 400/1,400/1,30/1,30/1A | 5P30/5P30/0.5S/0.2S | YH5WZ-51/134 | KYN-40.5 | 35 | 1250 | 31.5 | 80 | 31.5kA（4s） | 400/1 | 5P30/5P30/0.5S/0.2S | YH5WZ-51/134 | KYN-40.5 | 35 | 1250 | 31.5 | 80 | 31.5kA（4s） | 400/1,400/1,30/1,30/1A | 5P30/5P30/0.5S/0.2S | YH5WZ-51/134 | KYN-40.5 | 35 | 1250 | 31.5 | 80 | 31.5kA（4s） | 35/√3:0.1/√3:0.1/√3: 0.1/√3:0.1/3 | 0.2/0.5/3P/3P | XRNT-35/0.5A | YH5WZ-51/134