## 主变压器
id | TypeID | TypeName | RatedCapacity | RatedVoltageRatio | WiringGroup | ImpedanceVoltage | Noise | CoolingType | OnloadTapChanger | MTGroundingMode | TransformerRatedVoltage | TransformerNPC | ZincOxideArrester | DischargingGap | CurrentTransformer
| 1 | SZ11-100000/110 | 100 | 121±8×1.25%/37 | YNd11 | Ud=10.5% | 不大于65dB | ONAN | 采用国产或进口有载调压开关 | 110kV中性点接地方式采用经中性点接地保护装置（隔离开关、避雷器和放电间隙）接地 | 110kV | 50kA（峰值）20kA/4s（短时） | YH1.5WZ-72/186 | 不绣钢 | 100/1A、5P30