## 01站用电负荷表
序号 | 名称 | 额定容量(kW) | 安装(kW) | 运行(kW)
1 | 直流充电装置 | 9×2 | 9×2 | 18
2 | 通信电源 | 9×2 | 9×2 | 18
3 | UPS | 7.5×2 | 7.5×2 | 15
4 | 火灾报警系统 | 15 | 15 | 15
5 | 生活水泵 | 8×2 | 8×2 | 8
6 | 深井水泵 | 22 | 22 | 22
7 | 室内消防水泵 | 10×2 | 10×2 | 10
8 | 室外消防水泵 | 15×2 | 15×2 | 15
小计P1 |  | 139 | 139 | 121
9 | 综合楼空调 | 100 | 100 | 80
10 | 设备楼空调 | 50 | 50 | 50
11 | SVG工业空调 | 50 | 50 | 50
12 | 厨房动力 | 50 | 50 | 50
小计P2 |  | 250 | 250 | 230
14 | 综合楼照明 | 20 | 20 | 20
15 | 设备楼照明 | 5 | 5 | 5
16 | 户外照明 | 15 | 15 | 15
小计P3 |  | 40 | 40 | 40
1、综合楼空调机为单冷型，该负荷仅在夏季使用；
2、设备楼空调机为冷暖型。

## 02电气一次主要设备及材料表
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 风电场
1 | 风力发电机组 | 2500kW 0.69kV | 台 | 40
2 | 美式箱式变电站 | 2750kVA 37/0.69kV | 台 | 40
3 | 1kV电力电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 | km | 15
4 | 接地装置
4.1 | 热镀锌扁钢 | -60X5mm | km | 15
4.2 | 离子接地极 | FF-10C Φ57×3000mm | 套 | 320
4.3 | 接地检测井 | 300*300*210,SPT205 | 套 | 40
4.4 | 各种钢材 | 箱变基础埋件 | 吨 | 7
二 | 升压变电站
1 | 主变部分
1.1 | 主变压器 | SZ11-100000/110，121±8×1.25%/37kV，Ud=10.5%，YNd11 | 台 | 1
1.2 | 中性点接地装置 |  | 组 | 1
1.3 | 主变有载调压开关 |  | 套 | 1
2 | 110kV 配电装置
2.1 | GIS出线断路器间隔 | 126kV 2000A 40kA/4s | 间隔 | 1
2.2 | GIS PT间隔 |  | 间隔 | 1
2.3 | 避雷器 | YH10WZ-108/281 | 只 | 6
2.4 | 钢芯铝绞线 | LGJ-300 | 千米 | 0.2
2.5 | 耐张绝缘子串 | 9×XWP-100，泄露比距450mm | 套 | 6
2.6 | 耐张线夹 | NY-240/30 | 个 | 6
2.7 | T型线夹 | TY-240/30 | 个 | 12
2.8 | 门构架 | h=10m | 座 | 3
3 | 35 kV设备
3.1 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 出线
3.2 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 6 | 进线
3.3 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 站用变柜
3.4 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 接地变柜
3.5 | 35kV PT柜 | KYN-40.5 | 面 | 1 | PT柜
3.6 | 35kV开关柜 | KYN-40.5 1250A（真空断路器） | 面 | 1 | 无功补偿柜
3.7 | 35kV站用变压器 | SCB11-400 37kV/0.4kV | 台 | 1
3.8 | SVG无功补偿装置 | Ue=35kV，20MVar | 套 | 1 | SVG
3.9 | 绝缘铜管母线 | 35 kV 2500A | 单相米 | 60
3.1 | 35kV接地变小电阻成套装置 | DKSC-150/37 | 套 | 1
3.11 | 35kV 电力电缆 | ZB-YJY23-26/35kV-3*95 | km | 1.5
3.12 | 35kV 电力电缆 | ZB-YJY23-26/35kV-3*300 | km | 0.2
3.13 | 35kV电缆终端头 | 户内，冷缩型 | 套 | 6 | 每套三相
4 | 400V设备及其他
4.1 | 0.4kV开关柜 | MNS | 面 | 6
4.2 | 照明动力配电箱 |  | 只 | 35
4.3 | 1kV 电力电缆 | 各种型号 1kV | km | 10
4.4 | 电缆头及附件 | 各种型号 1kV | 套 | 100
4.5 | 灯具 | 各种型号 | 套 | 200
4.6 | 插座及开关 | 各种型号 | 套 | 100
4.7 | 户外照明 |  | 项 | 1
5 | 接地与防火封堵
5.1 | 防火材料 | 各种型号 | 吨 | 6
5.2 | 热镀锌扁钢 | -60×5mm | km | 3
5.3 | 热镀锌角钢 | ∠60×5mm，长2500mm | 根 | 60
5.4 | 铜排 | -40×4mm | km | 0.6
5.5 | 铜排 | -25×4mm² | km | 0.5
5.6 | 软铜线 | 50mm² | km | 0.8
5.7 | 避雷针 | 独立避雷针，30m | 座 | 3
6 | 其他
6.1 | 电缆支架 | 各种型号 | 吨 | 8

## 03电气二次设备主要材料清单
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 变电站计算机监控系统
1 | 操作员（主机）工作站 | 操作员（主机）工作站1台、23英寸液晶显示器1台、鼠标键盘等 | 套 | 2 | 含软件等其他设备
2 | 微机五防系统 | 含五防工作站、系统软件等 | 套 | 1
3 | 远动工作站屏 | 含远动主机2台，双机切换 | 面 | 1
4 | 网络通信屏 | 含网络交换机4台，规约转换器2台 | 面 | 1
5 | GPS时钟对时屏 | 含时钟本体装置2台 | 面 | 1
6 | 110kV线路测控屏 | 含110kV线路测控装置1台 | 面 | 1
7 | 主变测控屏 | 含主变测控装置2台，温度及档位变送器1套 | 面 | 1
8 | 公用测控屏 | 含公用测控装置2台 | 面 | 1
9 | 35kV线路保护测控装置 |  | 台 | 6
10 | 35kV站用变保护测控装置 |  | 台 | 1
11 | 35kV接地变保护测控装置 |  | 台 | 1
12 | 35kV SVG保护测控装置 |  | 台 | 1
二 | 变电站继电保护及安全自动装置
1 | 保护及故障信息系统管理子站屏 | 含保信子站1台、网络交换机、软件等设备 | 面 | 1
2 | 故障录波屏 | 含故障录波装置、主机及软件等设备 | 面 | 1
3 | 主变保护屏 | 含主保护装置1台，高、低压侧后备保护装置各1台，非电量保护装置1台，操作箱1台 | 面 | 1
4 | 110kV线路保护屏 | 含110kV光纤差动保护装置、操作箱各1台 | 面 | 1
5 | 35kV母线保护屏 | 含35kV母线保护装置1台 | 面 | 1
6 | 安稳装置屏 | 含频率电压紧急控制装置1台 | 面 | 1
三 | 变电站计量系统
1 | 关口计量屏 | 含关口电能表2只，电能量采集终端1台 | 面 | 1
2 | 电能表屏 | 含主变电能表1只 | 面 | 1
3 | 多功能电能表 | 有功0.5S级、无功2.0级；双RS485通讯口 | 只 | 9 | 进线6只、站用变1只、接地变1只、无功补偿1只、安装于高压开关柜
4 | 电能质量监测屏 | 含电能质量监测分析装置1台 | 面 | 1
四 | 变电站辅助电源系统
1 | 直流系统充电屏 | DC220V，电源模块20A，2+1配置；含直流系统监控单元、蓄电池监测装置 | 面 | 2
2 | 直流系统馈线屏 |  | 面 | 2
3 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 200Ah/220V，104只，组架安装。 | 组 | 2
4 | UPS不间断电源电源屏 | 不间断电源装置2台,7.5kVA,双机互为备用 | 面 | 2
5 | 继电保护试验电源屏 |  | 面 | 1
五 | 其他设备
1 | 风机计算机监控系统 | 含监控主机工作站、风机监控柜、风机现地控制装置 | 套 | 1
2 | 风机功率预测预报系统 | 含工作站、风机功率预测预报系统、测风塔及系统软件、应用软件等 | 套 | 1
3 | 变电站二次安防系统 | 含隔离装置、防火墙、纵向加密认证装置和互联交换机等 | 套 | 1
4 | AGC/AVC系统 | 含AVC/AGC服务器、OPC网关机、以太网交换机、AVC/AGC系统软件等 | 套 | 1
5 | 国家风电信息上报系统 |  | 套 | 1
6 | 变电站火灾报警系统 |  | 套 | 1
7 | 变电站视频监控系统 |  | 套 | 1
8 | 综合布线系统 |  | 套 | 1
六 | 二次电缆
1 | 控制电缆 | ZRB-KVVP2-22 | km | 18
2 | 超六类屏蔽双绞线 |  | km | 5
3 | 直流电缆 |  | km | 5

## 04通信部分材料清单
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 风机光纤通信系统
1 | 风机光纤通信设备 | 熔接盒1个、环网交换机1台、跳线等 | 套 | 40
2 | 光缆GYTA53 24B1 | 24芯、单模、G.652 | km | 4
3 | 24芯OPGW光缆 | OPGW-24B1-50 | km | 35
4 | 48芯OPGW光缆 | OPGW-48B1-50 | km | 20
二 | 变电站通信
1 | 通信直流充馈电屏 | 电源模块30A，2+1配置 | 面 | 2
2 | 阀控式铅酸蓄电池 | -48V/200Ah | 组 | 2
3 | 程控数字调度交换机 | 60门 | 套 | 1
4 | 通信电缆 |  | km | 3
三 | 系统通信
1 | 综合配线屏 | 含DDF、VDF、ODF配线架 | 面 | 1
2 | PCM设备屏 | 含PCM设备 | 面 | 1
3 | 光端机屏 | 含SDH光传输设备 | 面 | 2 | 2套，每面各1套
4 | 调度数据网屏 | 含接入交换机2台、E1接口板2台 | 面 | 2
5 | 综合数据网屏 | 含接入路由器1台、以太网光接口模块2台 | 面 | 1
6 | 管道光缆 |  | km | 1.2