## 平均
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 韦布尔参数A (米/秒) | 韦布尔参数 K (-) | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 平均风速(米/秒) | 强风状态下的平均环境湍流强度 | 强风状态下的平均总体湍流强度 | 考虑尾流效应的平均风速（米/秒） | 尾流效应导致的平均折减率(%) | 该点的空气密度(千克/立方米) | 平均风切变指数 | 最大风切变指数 | 最大风切变指数对应方向扇区(度) | 绝对值平均入流角(度) | 最大入流角（度） | 出现最大入流角的风向扇区 （度） | 最近相邻风机的标签 | 相邻风机的最近距离（米） | 叶轮直径(米) (* 默认叶轮直径) | 以叶轮直径为单位的相邻风机最近距离（D） | 最近相邻风机的方位角（度） | 扇区数量
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 7.55 | 2.118 | 301.8 | 10822 | 10819.09 | 0.49 | 6.7 | 0.053 | 0.053 | 6.69 | 0 | 1.108 | 0.07 | 0.14 | 337 | 3 | 4.2 | 157 | TTB-02 | 682 | 140 | 4.9 | 277 | 16
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 6.69 | 2.088 | 217.6 | 9019.67 | 8925.01 | 0.41 | 5.94 | 0.075 | 0.075 | 5.9 | -1 | 1.115 | 0.1 | 0.27 | 90 | 2.6 | 4.2 | 180 | TTB-03 | 667 | 140 | 4.8 | 262 | 16
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 7.15 | 2.138 | 257.3 | 10042.54 | 9795.93 | 0.46 | 6.34 | 0.077 | 0.077 | 6.26 | -2.5 | 1.11 | 0.06 | 0.13 | 90 | 2.2 | 3.4 | 135 | TTB-02 | 667 | 140 | 4.8 | 82 | 16
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 7.28 | 2.161 | 266.9 | 10333.91 | 10196.83 | 0.47 | 6.46 | 0.074 | 0.075 | 6.41 | -1.3 | 1.104 | 0.05 | 0.1 | 247 | 2.6 | 3.5 | 0 | TTB-03 | 896 | 140 | 6.4 | 89 | 16
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 6.45 | 2 | 202.6 | 8513.54 | 8414.3 | 0.39 | 5.73 | 0.091 | 0.091 | 5.69 | -1.2 | 1.109 | 0.1 | 0.23 | 315 | 3.4 | 6.5 | 45 | TTB-06 | 452 | 140 | 3.2 | 295 | 16
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 6.09 | 1.944 | 176.2 | 7742.12 | 7617.35 | 0.35 | 5.41 | 0.086 | 0.086 | 5.33 | -1.6 | 1.111 | 0.15 | 0.37 | 112 | 2.7 | 3.8 | 45 | TTB-05 | 452 | 140 | 3.2 | 115 | 16
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 6.41 | 2.059 | 194 | 8400.53 | 8205.19 | 0.38 | 5.69 | 0.087 | 0.087 | 5.6 | -2.3 | 1.105 | 0.1 | 0.2 | 315 | 2.9 | 5.8 | 67 | TTB-08 | 400 | 140 | 2.9 | 272 | 16
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 6.27 | 2.086 | 179 | 8056.28 | 6881.86 | 0.37 | 5.56 | 0.088 | 0.108 | 5.17 | -14.6 | 1.103 | 0.12 | 0.22 | 292 | 2.9 | 4.4 | 90 | TTB-07 | 400 | 140 | 2.9 | 92 | 16
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 6.91 | 2.158 | 228.4 | 9422.49 | 9068.09 | 0.43 | 6.13 | 0.079 | 0.079 | 6.01 | -3.8 | 1.094 | 0.07 | 0.11 | 292 | 4.2 | 6.4 | 90 | TTB-10 | 439 | 140 | 3.1 | 283 | 16
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 6.39 | 2.193 | 180.8 | 8246.03 | 7806.64 | 0.38 | 5.67 | 0.086 | 0.086 | 5.51 | -5.3 | 1.098 | 0.12 | 0.18 | 90 | 1.6 | 5.7 | 315 | TTB-09 | 439 | 140 | 3.1 | 103 | 16
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 6.66 | 2.262 | 198.4 | 8907.88 | 8558.39 | 0.41 | 5.91 | 0.098 | 0.1 | 5.79 | -3.9 | 1.092 | 0.1 | 0.17 | 225 | 3 | 5.9 | 315 | TTB-12 | 511 | 140 | 3.6 | 239 | 16
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 7.49 | 2.238 | 278.1 | 10678.28 | 10482.53 | 0.49 | 6.64 | 0.073 | 0.075 | 6.57 | -1.8 | 1.083 | 0.03 | 0.06 | 112 | 2.8 | 4.3 | 157 | TTB-13 | 495 | 140 | 3.5 | 270 | 16
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 6.59 | 2.183 | 198.5 | 8674.36 | 8308.29 | 0.4 | 5.84 | 0.087 | 0.088 | 5.72 | -4.2 | 1.094 | 0.1 | 0.18 | 90 | 2.8 | 4.1 | 157 | TTB-14 | 458 | 140 | 3.3 | 231 | 16
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 6.26 | 2.163 | 172.7 | 7929.29 | 7066.47 | 0.36 | 5.55 | 0.086 | 0.107 | 5.24 | -10.9 | 1.099 | 0.12 | 0.2 | 90 | 2.7 | 4.1 | 202 | TTB-13 | 458 | 140 | 3.3 | 51 | 16
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 6.62 | 2.162 | 203.4 | 8804.87 | 8238.61 | 0.4 | 5.87 | 0.09 | 0.092 | 5.66 | -6.4 | 1.099 | 0.1 | 0.19 | 112 | 1.8 | 2.8 | 270 | TTB-14 | 475 | 140 | 3.4 | 113 | 16
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 5.72 | 2.168 | 133.1 | 6682.89 | 6515.3 | 0.3 | 5.07 | 0.099 | 0.1 | 5 | -2.5 | 1.106 | 0.11 | 0.28 | 0 | 1.7 | 2.9 | 225 | TTB-14 | 795 | 140 | 5.7 | 357 | 16
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 5.59 | 2.142 | 129.5 | 6176.28 | 5721.68 | 0.28 | 4.96 | 0.081 | 0.082 | 4.77 | -7.4 | 1.105 | 0.19 | 0.33 | 180 | 3.5 | 9.7 | 0 | TTB-09 | 579 | 140 | 4.1 | 207 | 16
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 6.04 | 2.136 | 157.1 | 7545.83 | 7140.94 | 0.34 | 5.35 | 0.09 | 0.092 | 5.21 | -5.4 | 1.106 | 0.11 | 0.18 | 67 | 2.8 | 4.5 | 180 | TTB-08 | 770 | 140 | 5.5 | 6 | 16
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 6.28 | 2.067 | 186.8 | 7826.7 | 7447.65 | 0.36 | 5.57 | 0.058 | 0.059 | 5.45 | -4.8 | 1.11 | 0.07 | 0.15 | 202 | 1.8 | 6.2 | 337 | TTB-17 | 1038 | 140 | 7.4 | 218 | 16
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 7.97 | 2.298 | 328.4 | 11806.58 | 11780.21 | 0.54 | 7.07 | 0.062 | 0.062 | 7.06 | -0.2 | 1.092 | 0.02 | 0.06 | 225 | 2.4 | 3.1 | 90 | TTB-21 | 847 | 140 | 6 | 260 | 16
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 6.89 | 2.336 | 213.3 | 9539.87 | 9250.83 | 0.44 | 6.11 | 0.091 | 0.092 | 6.02 | -3 | 1.095 | 0.07 | 0.17 | 270 | 3.6 | 5.2 | 135 | TTB-22 | 475 | 140 | 3.4 | 267 | 16
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 6.91 | 2.346 | 214.8 | 9560.62 | 9031 | 0.44 | 6.13 | 0.095 | 0.102 | 5.95 | -5.5 | 1.094 | 0.16 | 0.27 | 270 | 3.4 | 4.6 | 157 | TTB-23 | 448 | 140 | 3.2 | 280 | 16
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 7.2 | 2.354 | 241.2 | 10241.41 | 9969.85 | 0.47 | 6.39 | 0.089 | 0.089 | 6.3 | -2.7 | 1.091 | 0.07 | 0.15 | 135 | 2.5 | 5.6 | 202 | TTB-22 | 448 | 140 | 3.2 | 100 | 16
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 6.93 | 2.367 | 215.4 | 9614.36 | 9249.32 | 0.44 | 6.15 | 0.095 | 0.096 | 6 | -3.8 | 1.094 | 0.1 | 0.18 | 90 | 2.7 | 5.6 | 270 | - | - | - | - | - | 16
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 6.64 | 2.251 | 198 | 8878.98 | 6950.48 | 0.41 | 5.89 | 0.1 | 0.134 | 5.05 | -21.7 | 1.092 | 0.11 | 0.21 | 315 | 3.7 | 5 | 135 | - | - | - | - | - | 16
平均风速(米/秒)
强风状态下的平均环境湍流强度
强风状态下的平均总体湍流强度
考虑尾流效应的平均风速（米/秒）
尾流效应导致的平均折减率(%)
该点的空气密度(千克/立方米)
平均风切变指数
最大风切变指数
最大风切变指数对应方向扇区(度)
绝对值平均入流角(度)
最大入流角（度）
出现最大入流角的风向扇区 （度）
最近相邻风机的标签
相邻风机的最近距离（米）
叶轮直径(米) (* 默认叶轮直径)
以叶轮直径为单位的相邻风机最近距离（D）
最近相邻风机的方位角（度）
扇区数量

## 360
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 0 | -0.8 | 4.23 | 5.8 | 1.787 | 7.5 | 305.8 | 305.8 | 0.33 | 0.108 | 0.108 | -1.3 | 0.1 | 1.6
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 0 | 2.3 | 6.44 | 6.05 | 1.915 | 12 | 306.22 | 306.22 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 2.6 | 0.1 | 1.61
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 0 | 2.7 | 6.07 | 6.43 | 1.881 | 13.6 | 346.5 | 346.5 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 1.3 | 0.03 | 1.71
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 0 | 2.9 | 6.22 | 6.32 | 1.897 | 13 | 330 | 330 | 0.24 | 0.106 | 0.106 | 3.5 | 0.01 | 1.63
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 0 | -3.6 | 4.22 | 4.61 | 1.634 | 4.7 | 237.67 | 232.37 | 0.26 | 0.212 | 0.212 | 4.2 | 0.08 | 1.35
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 0 | -2.6 | 4.74 | 4.38 | 1.667 | 4.5 | 209.95 | 200.95 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | 2.4 | 0.1 | 1.26
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 0 | -2.2 | 4.57 | 4.98 | 1.713 | 5.9 | 252.32 | 249.29 | 0.25 | 0.166 | 0.166 | 2 | 0.06 | 1.39
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 0 | -1.8 | 4.89 | 4.91 | 1.785 | 5.8 | 241.92 | 206.72 | 0.23 | 0.198 | 0.199 | 1.1 | 0.12 | 1.39
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 0 | 2 | 5.02 | 5.92 | 1.816 | 9.2 | 323.92 | 323.92 | 0.29 | 0.103 | 0.103 | 3.2 | 0.08 | 1.6
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 0 | 2.5 | 5.48 | 5.84 | 1.894 | 9.1 | 320.41 | 320.41 | 0.27 | 0.099 | 0.099 | 5.3 | 0.08 | 1.62
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 0 | -0.7 | 5.55 | 6.07 | 2.143 | 8.9 | 369.71 | 369.71 | 0.3 | 0.119 | 0.119 | 5 | 0.05 | 1.79
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 0 | 3.1 | 6.7 | 6.73 | 1.897 | 16.7 | 398.5 | 398.5 | 0.27 | 0.103 | 0.103 | 3.3 | 0.04 | 1.87
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 0 | 2 | 6.72 | 6.18 | 1.859 | 13.6 | 351.76 | 351.76 | 0.24 | 0.113 | 0.113 | 4.1 | 0.09 | 1.72
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 0 | 3 | 6.73 | 5.56 | 1.897 | 9.7 | 281.72 | 281.72 | 0.19 | 0.126 | 0.126 | 3.6 | 0.14 | 1.52
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 0 | -1.8 | 5.38 | 5.69 | 1.756 | 9.3 | 327.77 | 327.77 | 0.28 | 0.122 | 0.122 | 2.3 | 0.04 | 1.65
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 0 | 1.1 | 4.35 | 3.49 | 1.778 | 1.9 | 102.59 | 91.91 | 0.11 | 0.325 | 0.326 | -1.6 | 0.28 | 0.96
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 0 | -0.5 | 4.51 | 5.29 | 2.116 | 4.9 | 285.68 | 285.68 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 9.7 | 0.06 | 1.5
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 0 | -0.8 | 4.55 | 4.43 | 1.787 | 4 | 184.95 | 170.34 | 0.19 | 0.227 | 0.228 | -3.1 | 0.11 | 1.2
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 0 | 2.3 | 4.53 | 5.64 | 1.887 | 6.9 | 300.78 | 300.78 | 0.3 | 0.111 | 0.111 | 5.5 | 0.02 | 1.53
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 0 | 5.7 | 2.89 | 6.15 | 1.771 | 6.1 | 195.28 | 194.38 | 0.31 | 0.083 | 0.083 | 2.4 | 0.01 | 1.52
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 0 | 0.2 | 3.02 | 5.33 | 1.754 | 4.2 | 154.34 | 154.34 | 0.23 | 0.102 | 0.102 | 1.6 | 0.04 | 1.34
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 0 | 9.2 | 2.42 | 5.28 | 1.761 | 3.3 | 150.16 | 150.16 | 0.28 | 0.105 | 0.105 | 1.3 | 0.13 | 1.3
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 0 | 9.3 | 2.61 | 5.5 | 1.744 | 4 | 166.67 | 166.67 | 0.29 | 0.099 | 0.099 | 2 | 0.04 | 1.37
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 0 | 0.1 | 2.66 | 5.65 | 1.785 | 4.3 | 164.52 | 164.52 | 0.28 | 0.097 | 0.097 | 2.7 | 0.03 | 1.35
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 0 | -0.1 | 5.82 | 6.08 | 2.101 | 9.6 | 367.17 | 236.7 | 0.29 | 0.122 | 0.123 | 2.2 | 0.07 | 1.78

## 022
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 22 | 9 | 6.76 | 7.66 | 2.357 | 19.6 | 756.48 | 756.48 | 0.51 | 0.061 | 0.061 | -0.3 | 0.07 | 1.68
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 22 | -2.8 | 9.08 | 7.12 | 2.566 | 20.4 | 633.59 | 633.59 | 0.32 | 0.082 | 0.082 | 1.1 | 0.13 | 1.49
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 22 | 0.5 | 8.43 | 7.73 | 2.53 | 24 | 748.82 | 748.82 | 0.41 | 0.067 | 0.067 | 1.5 | 0.05 | 1.67
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 22 | -0.7 | 8.98 | 8.06 | 2.562 | 28.6 | 797.4 | 797.4 | 0.41 | 0.056 | 0.056 | 3 | 0.02 | 1.75
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 22 | 6.3 | 9.99 | 6.89 | 2.234 | 22.2 | 737.11 | 737.11 | 0.34 | 0.092 | 0.092 | 6 | 0.05 | 1.62
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 22 | 6.2 | 10.56 | 6.8 | 2.303 | 22.2 | 687.92 | 687.11 | 0.3 | 0.105 | 0.105 | 3.1 | 0.09 | 1.55
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 22 | 10.8 | 7.24 | 6.56 | 2.334 | 13.8 | 680.64 | 658.89 | 0.43 | 0.146 | 0.146 | 4 | 0.03 | 1.5
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 22 | 8.8 | 8.51 | 6.67 | 2.452 | 16.6 | 637.71 | 591.58 | 0.34 | 0.145 | 0.145 | 3.1 | 0.1 | 1.45
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 22 | 8.8 | 7 | 6.97 | 2.507 | 14.9 | 690.3 | 669.74 | 0.45 | 0.112 | 0.113 | 4.9 | 0.07 | 1.51
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 22 | 4 | 6.91 | 6.66 | 2.597 | 12.5 | 604.2 | 604.2 | 0.4 | 0.105 | 0.105 | 3.5 | 0.12 | 1.39
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 22 | -0.2 | 6.77 | 6.85 | 2.677 | 13.1 | 616.69 | 616.69 | 0.42 | 0.113 | 0.113 | 4.7 | 0.09 | 1.39
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 22 | 2.1 | 7.33 | 7.59 | 2.604 | 19.2 | 747.27 | 747.27 | 0.47 | 0.095 | 0.095 | 2.1 | 0.04 | 1.56
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 22 | 1.3 | 9.1 | 6.73 | 2.581 | 17.1 | 653.42 | 653.42 | 0.33 | 0.122 | 0.122 | 3.5 | 0.11 | 1.5
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 22 | 0.8 | 8.15 | 6.09 | 2.606 | 11.4 | 527 | 526.99 | 0.3 | 0.111 | 0.111 | 2.5 | 0.18 | 1.36
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 22 | 7.7 | 8.73 | 6.99 | 2.483 | 18.5 | 693.46 | 693.46 | 0.36 | 0.085 | 0.085 | 2.7 | 0.09 | 1.58
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 22 | 9.8 | 5.94 | 4.05 | 2.42 | 2.9 | 186.97 | 162.06 | 0.14 | 0.288 | 0.288 | -2.3 | 0.2 | 0.86
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 22 | 2.6 | 6.52 | 5.99 | 2.63 | 8.8 | 481.19 | 481 | 0.34 | 0.142 | 0.142 | 8.4 | 0.17 | 1.27
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 22 | 9.6 | 7.42 | 5.88 | 2.441 | 10 | 501.39 | 426.23 | 0.31 | 0.154 | 0.158 | -3 | 0.14 | 1.31
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 22 | 6.9 | 6.12 | 6.9 | 2.508 | 12.6 | 661.59 | 661.59 | 0.49 | 0.086 | 0.086 | 4 | 0.06 | 1.49
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 22 | -0.4 | 4.17 | 7.49 | 2.009 | 12.9 | 386.07 | 381.13 | 0.42 | 0.079 | 0.08 | 2.7 | 0 | 1.42
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 22 | -1.1 | 4.3 | 6.56 | 2.019 | 9 | 299.69 | 295.68 | 0.32 | 0.088 | 0.088 | 2.4 | 0.03 | 1.21
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 22 | 1.2 | 3.88 | 6.47 | 1.99 | 7.9 | 299.74 | 296.17 | 0.35 | 0.084 | 0.085 | 2.3 | 0.11 | 1.21
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 22 | 0.3 | 4.12 | 6.81 | 1.984 | 10 | 324.67 | 321.69 | 0.36 | 0.095 | 0.095 | 1.4 | 0.06 | 1.29
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 22 | 0 | 3.61 | 6.71 | 1.988 | 8.3 | 314.69 | 311.76 | 0.4 | 0.092 | 0.093 | 1.6 | 0.06 | 1.28
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 22 | 0 | 7.06 | 6.88 | 2.664 | 13.9 | 617.26 | 298.84 | 0.4 | 0.117 | 0.117 | 2.2 | 0.1 | 1.39

## 045
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 45 | 3.7 | 10.58 | 8.9 | 2.548 | 45.7 | 1370.21 | 1370.21 | 0.59 | 0.052 | 0.052 | 1.5 | 0.06 | 1.62
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 45 | -6.9 | 8.67 | 7.15 | 2.462 | 20.3 | 1031.6 | 1031.6 | 0.54 | 0.079 | 0.079 | -0.4 | 0.16 | 1.31
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 45 | -4.2 | 8.89 | 7.68 | 2.498 | 25.4 | 1140.01 | 1140.01 | 0.59 | 0.084 | 0.084 | 1.8 | 0.09 | 1.4
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 45 | -5 | 8.43 | 8.06 | 2.497 | 27.4 | 1199.84 | 1199.84 | 0.65 | 0.058 | 0.058 | 2.2 | 0.06 | 1.45
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 45 | -3 | 12.56 | 8.1 | 2.488 | 41.7 | 1225.32 | 1225.32 | 0.44 | 0.069 | 0.069 | 6.5 | 0.04 | 1.53
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 45 | -7.3 | 13.32 | 7.49 | 2.451 | 35.6 | 1152.05 | 1152.05 | 0.39 | 0.067 | 0.067 | 3.8 | 0.11 | 1.47
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 45 | 4.3 | 12.01 | 8.17 | 2.547 | 40.5 | 1229.02 | 1229.02 | 0.47 | 0.081 | 0.081 | 5.3 | 0.03 | 1.55
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 45 | 0.3 | 10.74 | 7.86 | 2.516 | 32.7 | 1139.24 | 1139.24 | 0.48 | 0.088 | 0.088 | 3.6 | 0.08 | 1.46
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 45 | 3.6 | 10.37 | 8.04 | 2.572 | 33 | 1180.23 | 1091.39 | 0.52 | 0.098 | 0.098 | 5.9 | 0.07 | 1.48
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 45 | 2.4 | 8.39 | 7.44 | 2.581 | 21.4 | 1050.46 | 972.51 | 0.57 | 0.099 | 0.102 | 0.7 | 0.14 | 1.37
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 45 | 0.6 | 7.71 | 7.35 | 2.552 | 19 | 1027.76 | 917.17 | 0.61 | 0.102 | 0.106 | 4.2 | 0.11 | 1.37
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 45 | 0.6 | 8.01 | 8.35 | 2.578 | 27.9 | 1223.24 | 1180.78 | 0.7 | 0.072 | 0.073 | 0.9 | 0.03 | 1.55
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 45 | -2.7 | 8.19 | 6.63 | 2.497 | 15.8 | 853.65 | 840.14 | 0.48 | 0.145 | 0.145 | 1.1 | 0.14 | 1.17
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 45 | -1.7 | 8.24 | 5.87 | 2.501 | 11.2 | 666.31 | 572.75 | 0.37 | 0.156 | 0.184 | 0.7 | 0.2 | 1.04
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 45 | -0.5 | 10.18 | 6.79 | 2.508 | 20.7 | 906.91 | 902.01 | 0.41 | 0.136 | 0.136 | 1.8 | 0.12 | 1.19
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 45 | 10.2 | 8.15 | 5.57 | 2.519 | 9.6 | 626.03 | 588.54 | 0.35 | 0.188 | 0.189 | -2.4 | 0.12 | 1.08
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 45 | 3.9 | 7.11 | 6.34 | 2.583 | 11.6 | 790.7 | 728.88 | 0.51 | 0.137 | 0.138 | 6.6 | 0.24 | 1.13
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 45 | 4 | 10.39 | 6.63 | 2.557 | 19.4 | 880.66 | 806.72 | 0.39 | 0.127 | 0.127 | -2.1 | 0.18 | 1.25
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 45 | 6.4 | 8.45 | 7.76 | 2.596 | 24.1 | 1141.58 | 1141.58 | 0.62 | 0.063 | 0.063 | 3.3 | 0.08 | 1.42
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 45 | -1.5 | 11.35 | 8.63 | 2.531 | 44.9 | 1444.24 | 1431.95 | 0.58 | 0.078 | 0.078 | 2.8 | 0.02 | 1.46
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 45 | -2.1 | 11.57 | 7.47 | 2.533 | 30 | 1189.46 | 1178.67 | 0.47 | 0.097 | 0.097 | 3.2 | 0.06 | 1.27
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 45 | 0 | 11.19 | 7.7 | 2.489 | 32.2 | 1256.36 | 1246.09 | 0.51 | 0.091 | 0.091 | 2.8 | 0.11 | 1.31
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 45 | -1.2 | 12.11 | 7.9 | 2.515 | 37 | 1294.5 | 1283.47 | 0.49 | 0.091 | 0.091 | 0.7 | 0.07 | 1.32
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 45 | 0 | 11.2 | 7.4 | 2.496 | 28.5 | 1179.58 | 1176.04 | 0.48 | 0.095 | 0.096 | -0.1 | 0.11 | 1.23
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 45 | 0 | 7.43 | 7.31 | 2.557 | 18 | 1020.85 | 448.94 | 0.63 | 0.107 | 0.183 | 2.7 | 0.12 | 1.37

## 067
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 67 | -4.2 | 13.12 | 8.97 | 2.497 | 58.8 | 1642.12 | 1642.12 | 0.57 | 0.042 | 0.042 | 2.9 | 0.06 | 1.55
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 67 | -7.1 | 9.38 | 6.51 | 2.557 | 16.3 | 1065.04 | 1065.04 | 0.52 | 0.086 | 0.086 | -1.5 | 0.21 | 1.17
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 67 | -5.4 | 9.51 | 7.22 | 2.525 | 22.6 | 1216.38 | 1085.3 | 0.58 | 0.087 | 0.087 | 2.5 | 0.13 | 1.26
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 67 | -5.6 | 9.3 | 7.65 | 2.501 | 25.9 | 1294.99 | 1266.72 | 0.64 | 0.058 | 0.058 | 1.5 | 0.09 | 1.34
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 67 | -12.7 | 10.84 | 6.86 | 2.448 | 22.5 | 1160.82 | 1160.82 | 0.49 | 0.099 | 0.099 | 6 | 0.07 | 1.29
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 67 | -17.6 | 10.4 | 5.89 | 2.365 | 14 | 980.93 | 980.93 | 0.43 | 0.096 | 0.096 | 3.4 | 0.18 | 1.17
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 67 | -8.3 | 12.33 | 7.35 | 2.392 | 31.5 | 1195.58 | 1195.58 | 0.44 | 0.067 | 0.067 | 5.8 | 0.07 | 1.32
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 67 | -8.8 | 10.93 | 7.18 | 2.411 | 25.7 | 1149.4 | 1107.93 | 0.48 | 0.061 | 0.061 | 4.3 | 0.08 | 1.3
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 67 | -4.7 | 10.74 | 8.11 | 2.413 | 36.1 | 1286.81 | 1286.81 | 0.55 | 0.055 | 0.055 | 6.3 | 0.07 | 1.41
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 67 | -1.1 | 9.58 | 7.47 | 2.384 | 25.5 | 1141.78 | 1093.56 | 0.54 | 0.055 | 0.056 | -1.1 | 0.17 | 1.3
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 67 | 0.8 | 8 | 7.05 | 2.384 | 18 | 1040.22 | 922.89 | 0.59 | 0.09 | 0.095 | 3.2 | 0.15 | 1.2
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 67 | -1.6 | 9.22 | 8.1 | 2.389 | 30.9 | 1264.12 | 1144.54 | 0.63 | 0.056 | 0.064 | 0.7 | 0.05 | 1.39
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 67 | -3.3 | 8.25 | 6.76 | 2.43 | 16.3 | 981.74 | 788.98 | 0.54 | 0.09 | 0.108 | -0.7 | 0.14 | 1.19
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 67 | -2.6 | 8.68 | 6.19 | 2.432 | 13.4 | 838.09 | 680.46 | 0.44 | 0.117 | 0.134 | -2 | 0.18 | 1.07
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 67 | -5.2 | 9.65 | 6.85 | 2.454 | 20 | 1044.38 | 845.22 | 0.49 | 0.105 | 0.111 | -0.9 | 0.14 | 1.23
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 67 | 6.9 | 9.32 | 5.87 | 2.431 | 12.5 | 821.72 | 749.39 | 0.4 | 0.145 | 0.148 | -1 | 0.11 | 1
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 67 | 4.2 | 8.01 | 6.99 | 2.381 | 17.7 | 1097.16 | 1097.16 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 3.8 | 0.19 | 1.23
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 67 | -4.6 | 10.82 | 6.33 | 2.4 | 18.1 | 886.65 | 718.05 | 0.37 | 0.108 | 0.113 | -1.4 | 0.18 | 1.07
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 67 | 4.2 | 8.48 | 8.12 | 2.401 | 28.8 | 1372.29 | 1372.29 | 0.74 | 0.041 | 0.041 | 1.6 | 0.07 | 1.4
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 67 | -0.3 | 18.13 | 8.51 | 2.921 | 63.8 | 2507.6 | 2505.53 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | 3 | 0.05 | 1.46
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 67 | -0.4 | 18 | 7.28 | 2.947 | 40.3 | 2006.99 | 1869.69 | 0.51 | 0.105 | 0.106 | 3.9 | 0.1 | 1.25
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 67 | 0.7 | 19.26 | 7.74 | 2.93 | 51.6 | 2232.63 | 2088.88 | 0.53 | 0.1 | 0.101 | 3.6 | 0.13 | 1.34
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 67 | -1.4 | 19.49 | 8.01 | 2.956 | 57.2 | 2358.56 | 2353.37 | 0.55 | 0.087 | 0.087 | 0.1 | 0.09 | 1.4
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 67 | -0.1 | 19.3 | 7.52 | 2.928 | 47.6 | 2140.55 | 2140.39 | 0.51 | 0.096 | 0.096 | -0.9 | 0.16 | 1.32
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 67 | 0.1 | 8 | 6.9 | 2.379 | 16.9 | 1001.93 | 310.08 | 0.57 | 0.096 | 0.377 | 3.1 | 0.18 | 1.17

## 090
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 90 | -10.3 | 8.23 | 7.91 | 2.392 | 26 | 1018.68 | 1018.68 | 0.56 | 0.043 | 0.043 | 3.6 | 0.06 | 1.52
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 90 | -5.5 | 6.55 | 5.72 | 2.357 | 8.3 | 552.13 | 469.2 | 0.38 | 0.118 | 0.118 | -1.1 | 0.27 | 1.03
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 90 | -4.8 | 7.33 | 6.54 | 2.362 | 13.6 | 723.69 | 610.95 | 0.45 | 0.106 | 0.128 | 2.6 | 0.13 | 1.18
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 90 | -5.4 | 6.93 | 6.93 | 2.338 | 15.1 | 801.64 | 698.45 | 0.53 | 0.082 | 0.092 | 1.8 | 0.08 | 1.26
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 90 | -14.4 | 6.25 | 5.35 | 2.444 | 6.4 | 562.61 | 474.88 | 0.41 | 0.147 | 0.147 | 4.6 | 0.12 | 1.07
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 90 | -15.8 | 5.15 | 4.6 | 2.531 | 3.3 | 415.88 | 365.87 | 0.37 | 0.16 | 0.16 | 2.5 | 0.27 | 0.93
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 90 | -13.1 | 6.6 | 5.96 | 2.401 | 9.1 | 655.31 | 619.19 | 0.45 | 0.104 | 0.104 | 5.4 | 0.1 | 1.16
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 90 | -12.6 | 7.3 | 5.96 | 2.379 | 10.1 | 630.66 | 386.62 | 0.39 | 0.092 | 0.102 | 4.4 | 0.12 | 1.14
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 90 | -9.4 | 7.98 | 7.07 | 2.33 | 18.3 | 829.25 | 783.52 | 0.47 | 0.073 | 0.073 | 6.4 | 0.07 | 1.33
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 90 | -4.6 | 8.65 | 6.61 | 2.323 | 16.4 | 700.86 | 506.73 | 0.37 | 0.066 | 0.066 | -1.6 | 0.18 | 1.2
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 90 | 0.3 | 7.82 | 6.73 | 2.319 | 15.7 | 729.31 | 652.05 | 0.43 | 0.098 | 0.101 | 2.1 | 0.12 | 1.21
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 90 | -4.4 | 8.65 | 7.49 | 2.327 | 23.3 | 875.38 | 849.11 | 0.46 | 0.072 | 0.074 | 1.7 | 0.06 | 1.37
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 90 | -3.6 | 7.35 | 6.01 | 2.307 | 10.7 | 570.68 | 496.87 | 0.35 | 0.109 | 0.115 | 0.3 | 0.18 | 1.08
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 90 | -4.6 | 8.35 | 5.77 | 2.343 | 10.7 | 540 | 511.1 | 0.3 | 0.114 | 0.117 | -0.9 | 0.2 | 1.05
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 90 | -7.9 | 7.98 | 5.71 | 2.348 | 10 | 541.76 | 417.15 | 0.31 | 0.125 | 0.153 | -1.2 | 0.19 | 1.03
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 90 | -1.2 | 12.23 | 6.33 | 2.416 | 20.2 | 677.86 | 668.33 | 0.25 | 0.102 | 0.103 | 0.1 | 0.11 | 1.2
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 90 | 1.3 | 9.66 | 7.13 | 2.364 | 22.7 | 779.71 | 768.19 | 0.37 | 0.058 | 0.058 | 2.5 | 0.13 | 1.29
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 90 | -8.7 | 7.98 | 6.09 | 2.371 | 11.9 | 625.66 | 561.98 | 0.36 | 0.109 | 0.124 | -1 | 0.13 | 1.14
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 90 | 0.3 | 10.06 | 8.44 | 2.381 | 38.8 | 1007.49 | 1007.49 | 0.46 | 0.038 | 0.038 | 0.5 | 0.04 | 1.57
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 90 | -0.4 | 8.64 | 8.47 | 2.638 | 31.1 | 1124.77 | 1124.77 | 0.59 | 0.046 | 0.046 | 3.1 | 0.05 | 1.52
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 90 | 1.1 | 8.27 | 7.31 | 2.679 | 19.4 | 901.52 | 772.04 | 0.5 | 0.085 | 0.092 | 4.2 | 0.12 | 1.3
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 90 | 0.3 | 8.66 | 7.59 | 2.642 | 22.8 | 967.23 | 608.34 | 0.51 | 0.087 | 0.138 | 4.2 | 0.15 | 1.35
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 90 | -1.7 | 7.82 | 7.44 | 2.549 | 19.7 | 969.67 | 788.25 | 0.57 | 0.079 | 0.082 | 0 | 0.12 | 1.35
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 90 | 0 | 8.66 | 7.16 | 2.638 | 19.3 | 882.12 | 743.59 | 0.46 | 0.093 | 0.094 | -1.4 | 0.18 | 1.27
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 90 | 0 | 7.82 | 6.58 | 2.317 | 14.7 | 700.3 | 607.65 | 0.41 | 0.102 | 0.104 | 3.6 | 0.15 | 1.19

## 112
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 112 | -9.5 | 5.69 | 6.22 | 2.273 | 9.3 | 519.52 | 519.52 | 0.42 | 0.076 | 0.076 | 3.8 | 0.08 | 1.43
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 112 | -1.3 | 5.86 | 5.53 | 2.459 | 6.6 | 349.59 | 339.53 | 0.27 | 0.136 | 0.136 | 0.8 | 0.2 | 1.24
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 112 | -2.3 | 6.25 | 6.35 | 2.46 | 10.3 | 484.77 | 484.76 | 0.35 | 0.108 | 0.108 | 3.1 | 0.09 | 1.42
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 112 | -2.9 | 6.35 | 6.63 | 2.463 | 11.8 | 533.38 | 533.38 | 0.38 | 0.096 | 0.096 | 2.4 | 0.06 | 1.48
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 112 | -8.8 | 5.24 | 4.51 | 2.326 | 3.6 | 241.1 | 239.67 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 3.4 | 0.23 | 1.02
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 112 | -8.6 | 4.6 | 3.98 | 2.346 | 2.2 | 167.99 | 112.72 | 0.17 | 0.234 | 0.234 | 2.9 | 0.37 | 0.9
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 112 | -9.2 | 5.63 | 4.99 | 2.351 | 5 | 319.08 | 275.96 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 4.1 | 0.14 | 1.13
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 112 | -9 | 5.96 | 4.85 | 2.321 | 4.8 | 304.26 | 252.27 | 0.23 | 0.174 | 0.174 | 4 | 0.18 | 1.11
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 112 | -8.2 | 6.72 | 5.86 | 2.356 | 9.1 | 464.53 | 355.24 | 0.32 | 0.132 | 0.132 | 6.2 | 0.08 | 1.33
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 112 | -4.6 | 6.97 | 5.74 | 2.443 | 8.7 | 404.6 | 328.83 | 0.26 | 0.129 | 0.132 | -1.1 | 0.14 | 1.26
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 112 | -0.1 | 8 | 6.66 | 2.477 | 15 | 559.05 | 525.46 | 0.32 | 0.103 | 0.103 | 2 | 0.06 | 1.49
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 112 | -5.3 | 7.3 | 6.78 | 2.466 | 14.3 | 583.92 | 583.92 | 0.37 | 0.099 | 0.099 | 3.1 | 0.06 | 1.5
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 112 | -3.1 | 7.65 | 5.47 | 2.473 | 8.2 | 355.91 | 355.9 | 0.21 | 0.149 | 0.149 | 2.1 | 0.17 | 1.2
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 112 | -5.6 | 7.52 | 5.47 | 2.442 | 8.1 | 369.19 | 369.19 | 0.22 | 0.128 | 0.128 | 1 | 0.17 | 1.24
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 112 | -6.4 | 6.69 | 5.2 | 2.418 | 6.3 | 327.06 | 217.28 | 0.22 | 0.134 | 0.136 | -0.4 | 0.19 | 1.17
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 112 | -8 | 8.07 | 5.84 | 2.327 | 10.9 | 451.4 | 451.4 | 0.26 | 0.111 | 0.111 | 0.7 | 0.1 | 1.34
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 112 | -1.8 | 8.3 | 6.09 | 2.443 | 12.5 | 434.47 | 407.66 | 0.24 | 0.117 | 0.117 | 1.7 | 0.1 | 1.29
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 112 | -7.8 | 6.69 | 5.58 | 2.354 | 7.8 | 413.13 | 413.13 | 0.28 | 0.111 | 0.111 | 1 | 0.09 | 1.29
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 112 | -3.4 | 8.47 | 6.59 | 2.394 | 16.1 | 507.2 | 492.95 | 0.27 | 0.087 | 0.087 | -0.5 | 0.02 | 1.34
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 112 | -1 | 3.78 | 6.64 | 2.253 | 7.3 | 312.76 | 312.76 | 0.38 | 0.053 | 0.053 | 2.5 | 0.02 | 1.52
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 112 | 1.2 | 3.63 | 5.82 | 2.281 | 4.7 | 231.33 | 231.33 | 0.29 | 0.081 | 0.081 | 4.8 | 0.08 | 1.33
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 112 | -1.8 | 3.78 | 5.77 | 2.244 | 4.9 | 226.51 | 223.84 | 0.27 | 0.089 | 0.089 | 4.2 | 0.17 | 1.31
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 112 | -2 | 3.11 | 5.57 | 2.207 | 3.7 | 214.35 | 143.42 | 0.31 | 0.088 | 0.089 | 0.2 | 0.14 | 1.28
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 112 | 0 | 3.33 | 5.49 | 2.261 | 3.7 | 198.93 | 52.58 | 0.27 | 0.099 | 0.108 | -1.1 | 0.17 | 1.25
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 112 | 0 | 7.64 | 6.52 | 2.51 | 13.3 | 530.63 | 498.81 | 0.32 | 0.107 | 0.107 | 4.4 | 0.1 | 1.46

## 135
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 135 | -5.3 | 4.96 | 5.19 | 2.034 | 5.3 | 291.91 | 291.91 | 0.27 | 0.056 | 0.056 | 4.1 | 0.09 | 1.39
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 135 | 1.2 | 6.13 | 4.95 | 2.072 | 5.7 | 247.38 | 247.38 | 0.18 | 0.101 | 0.101 | 2.8 | 0.1 | 1.31
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 135 | -0.2 | 6 | 5.48 | 2.049 | 7.5 | 313.54 | 313.54 | 0.24 | 0.074 | 0.074 | 3.4 | 0.04 | 1.44
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 135 | -0.6 | 6.21 | 5.51 | 2.038 | 7.9 | 318.45 | 318.45 | 0.23 | 0.073 | 0.073 | 2.9 | 0.04 | 1.44
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 135 | -2.3 | 4.88 | 4.02 | 1.982 | 2.6 | 152.34 | 152.34 | 0.14 | 0.128 | 0.128 | 2.3 | 0.22 | 1.11
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 135 | -1 | 4.34 | 3.66 | 1.971 | 1.8 | 117.15 | 113.14 | 0.12 | 0.143 | 0.143 | 2.4 | 0.29 | 1.02
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 135 | -3.5 | 5.08 | 4.05 | 1.994 | 2.8 | 158.1 | 116.08 | 0.14 | 0.12 | 0.122 | 2.9 | 0.16 | 1.09
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 135 | -3.6 | 5.13 | 3.96 | 1.991 | 2.6 | 149.45 | 149.35 | 0.13 | 0.134 | 0.134 | 3 | 0.19 | 1.06
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 135 | -4.7 | 5.7 | 4.64 | 2.008 | 4.5 | 225.26 | 212.77 | 0.18 | 0.112 | 0.112 | 5 | 0.09 | 1.24
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 135 | -3.8 | 7.24 | 4.54 | 2.039 | 5.3 | 209.99 | 195.69 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.8 | 0.12 | 1.21
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 135 | -0.4 | 6.78 | 5.5 | 2.04 | 8.5 | 316.46 | 316.46 | 0.21 | 0.086 | 0.086 | 2.6 | 0.05 | 1.44
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 135 | -5 | 7.32 | 5.73 | 2.041 | 10.3 | 364.05 | 364.05 | 0.23 | 0.065 | 0.065 | 3.8 | 0.03 | 1.57
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 135 | -3.9 | 7.91 | 5.03 | 2.066 | 7.6 | 269.33 | 269.33 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 3.2 | 0.1 | 1.41
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 135 | -6.1 | 7.57 | 4.84 | 2.051 | 6.6 | 242.22 | 242.22 | 0.15 | 0.101 | 0.101 | 2.8 | 0.11 | 1.31
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 135 | -4.3 | 6.14 | 4.68 | 2.027 | 4.9 | 224.6 | 217.06 | 0.17 | 0.102 | 0.102 | 0.8 | 0.15 | 1.28
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 135 | -8.7 | 7.16 | 4.85 | 2.074 | 6.3 | 257.09 | 257.09 | 0.16 | 0.098 | 0.098 | 1.3 | 0.08 | 1.32
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 135 | -4.3 | 7.88 | 4.26 | 2.013 | 5 | 182.44 | 143.55 | 0.11 | 0.142 | 0.143 | 1.6 | 0.12 | 1.11
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 135 | -4.7 | 5.89 | 4.28 | 2.008 | 3.8 | 187.97 | 187.97 | 0.15 | 0.113 | 0.113 | 2.9 | 0.08 | 1.12
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 135 | -5.9 | 8.04 | 4.72 | 2.026 | 6.9 | 250.28 | 233.15 | 0.14 | 0.131 | 0.131 | -0.9 | 0.02 | 1.31
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 135 | -1.7 | 4.02 | 6.73 | 2.248 | 8.1 | 339.75 | 339.75 | 0.39 | 0.047 | 0.047 | 2.1 | 0 | 1.52
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 135 | -0.9 | 4.38 | 6.2 | 2.238 | 7 | 292.23 | 292.23 | 0.3 | 0.049 | 0.049 | 5.2 | 0.04 | 1.43
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 135 | -3.3 | 4.07 | 5.97 | 2.298 | 5.6 | 261.84 | 261.84 | 0.29 | 0.063 | 0.063 | 4.3 | 0.17 | 1.34
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 135 | -1.3 | 3.45 | 5.75 | 2.265 | 4.3 | 244.54 | 244.54 | 0.32 | 0.075 | 0.075 | 2.2 | 0.15 | 1.3
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 135 | 0 | 3.74 | 5.47 | 2.254 | 4.1 | 222.26 | 148.73 | 0.27 | 0.101 | 0.103 | 1.4 | 0.16 | 1.23
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 135 | 0 | 7.14 | 5.44 | 2.06 | 8.7 | 306.16 | 306.16 | 0.2 | 0.091 | 0.091 | 5 | 0.07 | 1.42

## 157
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 157 | 0.3 | 7.13 | 5.7 | 2.267 | 8.9 | 533.82 | 533.82 | 0.34 | 0.073 | 0.073 | 4.2 | 0.07 | 1.4
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 157 | 0.7 | 10.71 | 5.93 | 2.279 | 15.1 | 557.36 | 557.36 | 0.24 | 0.078 | 0.078 | 3.8 | 0.02 | 1.48
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 157 | 0.7 | 9.33 | 6.04 | 2.292 | 13.8 | 592.89 | 592.89 | 0.29 | 0.074 | 0.074 | 3.1 | 0.02 | 1.52
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 157 | 0.7 | 9.04 | 6 | 2.3 | 13 | 578.42 | 578.42 | 0.29 | 0.075 | 0.075 | 3.2 | 0.01 | 1.55
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 157 | 3.1 | 6.9 | 4.42 | 2.281 | 4.2 | 283.85 | 283.85 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 1.7 | 0.14 | 1.2
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 157 | 5 | 6.62 | 3.96 | 2.25 | 3 | 223.46 | 223.46 | 0.15 | 0.135 | 0.135 | 2.8 | 0.14 | 1.11
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 157 | 2.6 | 6.96 | 4.31 | 2.337 | 3.8 | 253.97 | 251.67 | 0.17 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.13 | 1.17
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 157 | 1.9 | 7.03 | 4.4 | 2.336 | 4.1 | 261.35 | 261.35 | 0.17 | 0.125 | 0.125 | 3 | 0.15 | 1.21
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 157 | -0.5 | 8.3 | 5.02 | 2.401 | 6.9 | 350.59 | 298.39 | 0.19 | 0.109 | 0.11 | 4.1 | 0.1 | 1.34
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 157 | -2.5 | 9.49 | 5.21 | 2.436 | 8.7 | 347.1 | 326.2 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.11 | 1.36
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 157 | -0.4 | 9.85 | 5.56 | 2.416 | 10.9 | 467.66 | 467.66 | 0.22 | 0.089 | 0.089 | 2.7 | 0.08 | 1.52
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 157 | -3.2 | 8.77 | 6.34 | 2.498 | 13.6 | 576.37 | 576.37 | 0.3 | 0.067 | 0.067 | 4.3 | 0 | 1.66
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 157 | -3.7 | 10.12 | 5.83 | 2.468 | 12.9 | 438.67 | 438.67 | 0.2 | 0.099 | 0.099 | 4.1 | 0.07 | 1.45
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 157 | -3.6 | 8.68 | 5.81 | 2.453 | 11 | 446.19 | 446.19 | 0.23 | 0.099 | 0.099 | 3.3 | 0.06 | 1.47
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 157 | -0.7 | 8.27 | 5.67 | 2.365 | 9.9 | 478.51 | 381.74 | 0.26 | 0.1 | 0.102 | 1.3 | 0.1 | 1.51
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 157 | -4.4 | 7.9 | 5.48 | 2.478 | 8.4 | 404.46 | 404.46 | 0.23 | 0.099 | 0.099 | 1.9 | 0.06 | 1.37
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 157 | -2.9 | 8.93 | 4.16 | 2.492 | 4.5 | 202.89 | 149.28 | 0.1 | 0.186 | 0.194 | 0.6 | 0.2 | 1.08
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 157 | -0.7 | 7.63 | 4.7 | 2.379 | 5.2 | 296.18 | 296.18 | 0.18 | 0.113 | 0.113 | 4.2 | 0.07 | 1.26
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 157 | -4.3 | 8.33 | 4.41 | 2.472 | 5.1 | 246.29 | 223.13 | 0.13 | 0.203 | 0.203 | -0.2 | 0.07 | 1.08
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 157 | -1.6 | 11.36 | 9.14 | 2.826 | 49.5 | 1530.32 | 1530.32 | 0.61 | 0.035 | 0.035 | 2.2 | 0 | 1.76
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 157 | -3.1 | 14.54 | 7.94 | 3.008 | 41 | 1271.85 | 1271.85 | 0.4 | 0.066 | 0.066 | 5 | 0.04 | 1.46
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 157 | -2.7 | 12.34 | 7.29 | 2.955 | 27.3 | 1119.72 | 1119.72 | 0.41 | 0.078 | 0.078 | 4.6 | 0.16 | 1.33
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 157 | 0 | 10.64 | 7.09 | 2.786 | 22.3 | 1114.93 | 1114.93 | 0.48 | 0.093 | 0.093 | 4.2 | 0.1 | 1.32
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 157 | 0.1 | 11.08 | 7.04 | 2.794 | 22.8 | 1094.43 | 1094.43 | 0.45 | 0.098 | 0.098 | 3.6 | 0.09 | 1.32
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 157 | 0 | 9.63 | 5.57 | 2.405 | 10.7 | 472.45 | 472.45 | 0.22 | 0.089 | 0.089 | 5 | 0.06 | 1.53

## 180
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 180 | 6.1 | 16.51 | 8.45 | 2.744 | 58.9 | 3184.78 | 3184.78 | 0.88 | 0.048 | 0.048 | 4 | 0.05 | 1.55
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 180 | -1 | 24.66 | 8.92 | 3.018 | 99.8 | 3245.52 | 3245.52 | 0.6 | 0.065 | 0.065 | 4.2 | 0 | 1.61
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 180 | 1.7 | 22.53 | 9.23 | 3.007 | 100.9 | 3342.9 | 3342.9 | 0.68 | 0.068 | 0.068 | 2.3 | 0.04 | 1.64
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 180 | 2 | 22.61 | 9.08 | 3.02 | 96.3 | 3290.22 | 3290.22 | 0.66 | 0.075 | 0.075 | 3 | 0.05 | 1.59
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 180 | 7.4 | 15.12 | 7.1 | 2.543 | 34.2 | 2798.69 | 2798.69 | 0.84 | 0.103 | 0.103 | 0.4 | 0.09 | 1.34
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 180 | 7.2 | 19.73 | 7.37 | 2.473 | 50.1 | 2791.33 | 2791.33 | 0.65 | 0.076 | 0.076 | 2.6 | 0.09 | 1.38
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 180 | 7.4 | 16.45 | 7.19 | 2.629 | 37.6 | 2643.68 | 2643.68 | 0.73 | 0.079 | 0.079 | 0.7 | 0.12 | 1.32
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 180 | 5.2 | 19.47 | 7.38 | 2.787 | 46.2 | 2569.37 | 1960.79 | 0.6 | 0.073 | 0.144 | 2.8 | 0.1 | 1.3
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 180 | 2.2 | 22.29 | 8.27 | 3.056 | 70.4 | 2893.95 | 2878.69 | 0.59 | 0.071 | 0.071 | 2.5 | 0.06 | 1.42
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 180 | -0.8 | 22.69 | 7.62 | 3.178 | 56.1 | 2556.6 | 2556.6 | 0.51 | 0.094 | 0.094 | 0.1 | 0.09 | 1.34
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 180 | -0.1 | 23.81 | 7.83 | 3.176 | 64.2 | 2708.2 | 2708.2 | 0.52 | 0.094 | 0.094 | 2.4 | 0.13 | 1.34
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 180 | -0.2 | 22.4 | 9.14 | 3.193 | 93.2 | 3255.09 | 3255.09 | 0.66 | 0.069 | 0.069 | 3.9 | 0.02 | 1.54
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 180 | -2.4 | 22.67 | 8.6 | 3.198 | 79.6 | 3024.65 | 3023.87 | 0.61 | 0.072 | 0.072 | 3.8 | 0.06 | 1.48
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 180 | -0.4 | 22.52 | 8.39 | 3.173 | 73.9 | 2952.25 | 2384.78 | 0.6 | 0.074 | 0.103 | 3.8 | 0.04 | 1.46
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 180 | 2.6 | 21.68 | 8.52 | 3.073 | 75.9 | 3033.81 | 3022.22 | 0.64 | 0.079 | 0.079 | 2.4 | 0.07 | 1.45
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 180 | 1.9 | 19.49 | 7.34 | 3.173 | 43.4 | 2352.09 | 2352.09 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | 2.8 | 0.07 | 1.27
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 180 | 0.3 | 21.55 | 5.57 | 2.802 | 23.3 | 1263.46 | 1035.49 | 0.27 | 0.182 | 0.182 | -0.4 | 0.33 | 0.92
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 180 | 3.1 | 21.75 | 7.66 | 3.006 | 55.9 | 2620.22 | 2620.22 | 0.55 | 0.063 | 0.063 | 4.5 | 0.05 | 1.32
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 180 | 1.1 | 20.02 | 6.18 | 2.932 | 29.1 | 1634.52 | 1379.91 | 0.37 | 0.175 | 0.179 | -0.5 | 0.13 | 1.07
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 180 | 0.2 | 20.43 | 9.08 | 3.129 | 85 | 3224.85 | 3224.85 | 0.72 | 0.064 | 0.064 | 2.4 | 0.01 | 1.76
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 180 | -1.9 | 17.95 | 7.6 | 3.082 | 45.1 | 2610.68 | 2610.68 | 0.66 | 0.111 | 0.111 | 4.1 | 0.06 | 1.53
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 180 | 0.6 | 18.76 | 7.45 | 3.195 | 43.9 | 2431.6 | 2431.6 | 0.59 | 0.114 | 0.114 | 4.3 | 0.19 | 1.49
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 180 | 1.2 | 21.85 | 8.16 | 3.271 | 65.3 | 2838.81 | 2838.81 | 0.59 | 0.089 | 0.089 | 5.3 | 0.03 | 1.69
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 180 | 0 | 22.1 | 7.95 | 3.229 | 61.8 | 2745.49 | 2745.49 | 0.57 | 0.095 | 0.095 | 4.8 | 0.06 | 1.65
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 180 | 0 | 24.03 | 7.97 | 3.159 | 68.2 | 2781.4 | 2781.4 | 0.53 | 0.094 | 0.094 | 4.5 | 0.1 | 1.37

## 202
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 202 | 7.6 | 13.32 | 8.79 | 2.858 | 52.7 | 877.22 | 877.22 | 0.3 | 0.062 | 0.062 | 3.6 | 0.05 | 1.5
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 202 | -4 | 4.22 | 6.25 | 2.044 | 7.5 | 778.24 | 778.24 | 0.84 | 0.109 | 0.109 | 3.7 | 0.04 | 1.38
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 202 | 1.8 | 7 | 7.47 | 2.448 | 18.7 | 840.12 | 840.12 | 0.55 | 0.098 | 0.098 | 1.6 | 0.06 | 1.42
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 202 | 2.1 | 6.96 | 7.69 | 2.512 | 19.8 | 876.13 | 876.13 | 0.57 | 0.105 | 0.105 | 2.4 | 0.08 | 1.44
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 202 | 8.1 | 16.37 | 8.41 | 3.017 | 56 | 888.33 | 888.33 | 0.25 | 0.091 | 0.091 | -0.4 | 0.09 | 1.46
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 202 | 5 | 13.66 | 7.67 | 2.812 | 36.8 | 802.47 | 802.27 | 0.27 | 0.092 | 0.092 | 2.6 | 0.11 | 1.34
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 202 | 7.4 | 14.83 | 7.64 | 2.952 | 38.4 | 757.75 | 729.21 | 0.23 | 0.091 | 0.091 | 0.6 | 0.13 | 1.29
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 202 | 5.4 | 11.68 | 7.16 | 2.866 | 25.2 | 728.84 | 586.86 | 0.28 | 0.093 | 0.094 | 1.9 | 0.09 | 1.26
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 202 | 2.9 | 7.16 | 7.15 | 2.601 | 16 | 800.47 | 798.99 | 0.51 | 0.105 | 0.105 | 1.3 | 0.05 | 1.31
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 202 | 1.5 | 4.85 | 5.75 | 2.384 | 6.2 | 572.02 | 570.15 | 0.54 | 0.16 | 0.16 | 1.3 | 0.13 | 1.09
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 202 | 0.4 | 5.08 | 6.35 | 2.365 | 8.5 | 699.42 | 696.36 | 0.63 | 0.108 | 0.108 | 1.2 | 0.16 | 1.21
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 202 | 1.5 | 5.58 | 7.65 | 2.457 | 15.5 | 925.6 | 920.53 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 3.2 | 0.03 | 1.43
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 202 | -2.1 | 4.31 | 6.7 | 2.247 | 8.7 | 793.79 | 720.05 | 0.84 | 0.094 | 0.101 | 3.4 | 0.08 | 1.29
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 202 | 0.7 | 5.06 | 6.56 | 2.338 | 9.3 | 740.95 | 731.02 | 0.67 | 0.101 | 0.101 | 4.1 | 0.07 | 1.24
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 202 | 3 | 7.59 | 7.55 | 2.609 | 19.9 | 857.69 | 845.8 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 2.5 | 0.04 | 1.37
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 202 | 5.6 | 7.28 | 6.06 | 2.723 | 10 | 538.31 | 531.23 | 0.34 | 0.117 | 0.118 | 2.9 | 0.09 | 1.07
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 202 | 2.7 | 5.89 | 4.98 | 2.547 | 4.9 | 353.59 | 324.9 | 0.27 | 0 | 0 | -3.1 | 0.29 | 0.93
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 202 | 4.5 | 7.78 | 6.89 | 2.707 | 15.3 | 720.89 | 720.14 | 0.42 | 0.097 | 0.097 | 4.2 | 0.06 | 1.24
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 202 | 4.8 | 6.93 | 5.18 | 2.672 | 6.4 | 371 | 308.08 | 0.24 | 0.193 | 0.196 | -1.3 | 0.15 | 0.92
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 202 | 2.5 | 5.46 | 6.62 | 2.033 | 11.8 | 420.74 | 420.74 | 0.35 | 0.092 | 0.092 | 1.4 | 0.04 | 1.67
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 202 | 1.3 | 4.99 | 5.74 | 1.991 | 7.2 | 332.08 | 332.08 | 0.3 | 0.105 | 0.105 | 1.7 | 0.11 | 1.52
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 202 | 4.2 | 5.61 | 5.94 | 2.077 | 8.6 | 343.09 | 343.09 | 0.28 | 0.095 | 0.095 | 3.3 | 0.18 | 1.57
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 202 | 1.4 | 5.53 | 6.36 | 2.037 | 10.5 | 391.06 | 391.06 | 0.32 | 0.083 | 0.083 | 5.6 | 0 | 1.7
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 202 | 0.1 | 4.95 | 5.99 | 1.976 | 8.2 | 359.26 | 359.26 | 0.33 | 0.097 | 0.097 | 5.1 | 0.04 | 1.62
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 202 | 0.1 | 5.16 | 6.45 | 2.353 | 9 | 723.99 | 720.3 | 0.64 | 0.107 | 0.107 | 3.2 | 0.14 | 1.24

## 225
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 225 | 4.4 | 2.51 | 5.63 | 1.688 | 4 | 106.05 | 105.93 | 0.19 | 0.076 | 0.076 | 2.3 | 0.05 | 1.35
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 225 | -7.1 | 1.27 | 3.2 | 1.587 | 0.4 | 61.67 | 61.57 | 0.22 | 0.113 | 0.113 | 2.8 | 0.12 | 1.04
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 225 | -1.5 | 1.69 | 4.3 | 1.568 | 1.4 | 77.78 | 77.56 | 0.21 | 0.091 | 0.091 | 0.1 | 0.08 | 1.15
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 225 | -0.2 | 1.79 | 4.78 | 1.557 | 2 | 92.38 | 92.08 | 0.24 | 0.078 | 0.078 | 0.7 | 0.09 | 1.26
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 225 | -0.3 | 2.32 | 4.84 | 1.583 | 2.6 | 89.18 | 88.66 | 0.18 | 0.088 | 0.088 | -0.9 | 0.13 | 1.23
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 225 | -7.8 | 1.69 | 3.75 | 1.497 | 1 | 76.69 | 75.43 | 0.21 | 0.109 | 0.109 | 1.6 | 0.13 | 1.15
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 225 | 1.2 | 2.13 | 4.73 | 1.638 | 2.2 | 80.15 | 72.02 | 0.17 | 0.106 | 0.108 | -0.6 | 0.14 | 1.16
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 225 | -1 | 1.94 | 4.49 | 1.612 | 1.7 | 78.52 | 77.65 | 0.19 | 0.107 | 0.107 | 0.5 | 0.12 | 1.14
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 225 | 0.1 | 1.67 | 5 | 1.644 | 1.9 | 94.13 | 91.54 | 0.26 | 0.109 | 0.109 | -1 | 0.07 | 1.21
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 225 | 2 | 1.65 | 4.4 | 1.689 | 1.3 | 65.36 | 59.6 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 3.2 | 0.16 | 1.03
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 225 | 1.1 | 1.39 | 4.68 | 1.658 | 1.3 | 79.49 | 73.25 | 0.26 | 0.096 | 0.1 | -1.1 | 0.17 | 1.11
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 225 | 1.1 | 1.58 | 5.72 | 1.657 | 2.6 | 117.44 | 116.96 | 0.34 | 0.074 | 0.074 | 2.2 | 0.05 | 1.37
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 225 | -2.5 | 1.34 | 4.66 | 1.607 | 1.3 | 96.01 | 86.14 | 0.33 | 0.073 | 0.074 | 2.3 | 0.11 | 1.24
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 225 | -0.6 | 1.57 | 4.85 | 1.613 | 1.7 | 91.98 | 91.98 | 0.27 | 0.079 | 0.079 | 3.9 | 0.11 | 1.22
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 225 | -0.3 | 1.71 | 5.47 | 1.628 | 2.6 | 114.19 | 114.19 | 0.3 | 0.073 | 0.073 | 2.7 | 0.04 | 1.37
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 225 | 7.6 | 2.08 | 4.88 | 1.792 | 2 | 74.43 | 74.29 | 0.16 | 0.101 | 0.101 | 2.9 | 0.1 | 1.09
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 225 | 5.1 | 1.72 | 3.92 | 1.702 | 1 | 45.14 | 40.33 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | -4.3 | 0.26 | 0.89
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 225 | 3.7 | 1.92 | 4.84 | 1.666 | 2 | 78.19 | 77.68 | 0.19 | 0.104 | 0.104 | 3.5 | 0.08 | 1.15
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 225 | 7.9 | 1.89 | 4.34 | 1.797 | 1.4 | 57.43 | 50.55 | 0.14 | 0.139 | 0.139 | -1.6 | 0.11 | 0.97
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 225 | 2.4 | 2.38 | 5.29 | 1.67 | 3.3 | 117.71 | 117.71 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.06 | 1.55
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 225 | 1.6 | 2.25 | 4.67 | 1.643 | 2.2 | 96.76 | 96.76 | 0.2 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.16 | 1.42
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 225 | 2.6 | 2.73 | 4.97 | 1.68 | 3.2 | 105.97 | 105.97 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 0.21 | 1.47
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 225 | 0.1 | 2.43 | 5.02 | 1.645 | 3 | 118.26 | 118.26 | 0.22 | 0.083 | 0.083 | 5 | 0.02 | 1.55
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 225 | 0.1 | 2.2 | 4.72 | 1.635 | 2.3 | 105.08 | 105.08 | 0.22 | 0.098 | 0.098 | 5.2 | 0.06 | 1.46
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 225 | 0.1 | 1.35 | 4.6 | 1.63 | 1.2 | 80.25 | 75.02 | 0.27 | 0.097 | 0.097 | 0.3 | 0.17 | 1.12

## 247
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 247 | -5.3 | 0.82 | 3.67 | 1.562 | 0.4 | 18.19 | 18.02 | 0.1 | 0.105 | 0.105 | 1.1 | 0.06 | 1.26
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 247 | -7.6 | 0.47 | 2.64 | 1.454 | 0.1 | 7.61 | 7.15 | 0.07 | 0 | 0 | 1.7 | 0.17 | 0.93
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 247 | -6 | 0.62 | 2.99 | 1.52 | 0.2 | 10.91 | 10.71 | 0.08 | 0.128 | 0.128 | -1.2 | 0.1 | 1.04
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 247 | -6.1 | 0.6 | 3.24 | 1.534 | 0.2 | 12.93 | 12.82 | 0.1 | 0.123 | 0.123 | 0.3 | 0.1 | 1.1
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 247 | -12.5 | 0.64 | 3.17 | 1.412 | 0.3 | 11.12 | 10.68 | 0.08 | 0.134 | 0.134 | -1.6 | 0.16 | 1.07
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 247 | -16.5 | 0.67 | 2.87 | 1.436 | 0.2 | 7.77 | 7.25 | 0.05 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0.19 | 0.96
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 247 | -8.4 | 0.71 | 3.1 | 1.485 | 0.3 | 10.39 | 10.07 | 0.07 | 0.155 | 0.155 | -1.8 | 0.16 | 1.05
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 247 | -9.4 | 0.64 | 3.24 | 1.463 | 0.3 | 11.39 | 11.15 | 0.08 | 0.159 | 0.159 | -1.2 | 0.15 | 1.11
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 247 | -4.4 | 0.62 | 3.83 | 1.555 | 0.4 | 19.85 | 18.7 | 0.15 | 0.101 | 0.101 | -3 | 0.06 | 1.36
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 247 | -1.1 | 0.68 | 3.54 | 1.597 | 0.3 | 15.27 | 14.79 | 0.1 | 0.149 | 0.149 | 4 | 0.15 | 1.21
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 247 | 0.9 | 0.64 | 3.76 | 1.543 | 0.3 | 18.42 | 17.01 | 0.13 | 0.091 | 0.091 | -1.8 | 0.12 | 1.3
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 247 | -1.9 | 0.63 | 4.44 | 1.62 | 0.5 | 26.16 | 25.31 | 0.19 | 0.063 | 0.064 | 1.4 | 0.04 | 1.51
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 247 | -4.4 | 0.54 | 3.83 | 1.567 | 0.3 | 18.31 | 17.16 | 0.15 | 0.093 | 0.093 | 1.5 | 0.14 | 1.3
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 247 | -3.6 | 0.57 | 3.75 | 1.569 | 0.3 | 17.49 | 17.49 | 0.14 | 0.105 | 0.105 | 3.3 | 0.13 | 1.27
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 247 | -5.5 | 0.63 | 4.05 | 1.566 | 0.4 | 22.34 | 22.34 | 0.16 | 0.082 | 0.082 | 2.8 | 0.07 | 1.41
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 247 | 3.3 | 0.92 | 3.78 | 1.633 | 0.5 | 18.02 | 18.02 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 2.8 | 0.09 | 1.28
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 247 | 4.7 | 0.71 | 3.09 | 1.633 | 0.2 | 11.42 | 11.14 | 0.07 | 0.147 | 0.147 | -3 | 0.26 | 1.07
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 247 | -2.5 | 0.76 | 3.14 | 1.564 | 0.3 | 11.5 | 11.3 | 0.07 | 0.152 | 0.152 | 2.8 | 0.1 | 1.07
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 247 | 5.1 | 0.89 | 3.47 | 1.611 | 0.4 | 17.56 | 17.45 | 0.09 | 0.132 | 0.132 | -0.8 | 0.08 | 1.24
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 247 | 1.6 | 1.25 | 3.82 | 1.624 | 0.7 | 29.77 | 26.78 | 0.11 | 0.084 | 0.084 | -1 | 0.06 | 1.45
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 247 | 0.7 | 1.19 | 3.28 | 1.612 | 0.4 | 20.55 | 18.88 | 0.08 | 0.106 | 0.106 | -1.9 | 0.17 | 1.29
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 247 | 0.2 | 1.32 | 3.46 | 1.599 | 0.6 | 25.18 | 25.18 | 0.09 | 0.116 | 0.116 | 0.3 | 0.23 | 1.39
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 247 | -1.6 | 1.11 | 3.75 | 1.653 | 0.6 | 32.01 | 32.01 | 0.13 | 0.086 | 0.086 | 3.8 | 0.05 | 1.52
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 247 | 0 | 1.11 | 3.61 | 1.662 | 0.5 | 27.65 | 27.65 | 0.11 | 0.095 | 0.095 | 5.1 | 0.08 | 1.42
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 247 | 0 | 0.62 | 3.76 | 1.572 | 0.3 | 17.79 | 15.26 | 0.13 | 0.095 | 0.095 | -1.7 | 0.14 | 1.29

## 270
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 270 | -9.9 | 1.08 | 3.47 | 1.427 | 0.6 | 26.43 | 24.29 | 0.11 | 0.105 | 0.105 | -1.1 | 0.07 | 1.35
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 270 | -3.4 | 0.7 | 2.9 | 1.379 | 0.3 | 14.18 | 13.52 | 0.09 | 0.146 | 0.146 | 0.7 | 0.15 | 1.03
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 270 | -5 | 0.81 | 3.31 | 1.412 | 0.4 | 19.85 | 18.68 | 0.11 | 0.119 | 0.119 | -2 | 0.11 | 1.18
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 270 | -6 | 0.81 | 3.59 | 1.411 | 0.5 | 24.14 | 22.88 | 0.14 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.07 | 1.27
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 270 | -13.3 | 0.96 | 2.73 | 1.438 | 0.3 | 17.3 | 16.89 | 0.08 | 0.143 | 0.143 | -3.1 | 0.17 | 1.11
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 270 | -14.1 | 0.81 | 2.29 | 1.534 | 0.1 | 11.71 | 11.64 | 0.07 | 0 | 0 | -1.8 | 0.27 | 0.94
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 270 | -11.8 | 0.99 | 2.88 | 1.471 | 0.3 | 17.44 | 15.59 | 0.08 | 0.156 | 0.156 | -2.5 | 0.15 | 1.07
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 270 | -11.8 | 0.99 | 2.79 | 1.469 | 0.3 | 15.96 | 15.61 | 0.07 | 0.167 | 0.167 | -2 | 0.19 | 1.03
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 270 | -7.5 | 1.05 | 3.88 | 1.495 | 0.7 | 29.34 | 25.89 | 0.13 | 0.092 | 0.092 | -2.5 | 0.11 | 1.33
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 270 | -3.6 | 0.85 | 3.84 | 1.425 | 0.6 | 28.31 | 28.31 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 5.3 | 0.13 | 1.31
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 270 | 0.4 | 0.73 | 4.21 | 1.468 | 0.7 | 32.01 | 32.01 | 0.2 | 0.089 | 0.089 | 0.9 | 0.13 | 1.38
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 270 | -3.3 | 0.8 | 4.72 | 1.426 | 1.1 | 42.72 | 41.67 | 0.24 | 0.044 | 0.044 | 0.8 | 0.03 | 1.61
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 270 | -3.9 | 0.78 | 4 | 1.401 | 0.7 | 30.44 | 29.98 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 0.14 | 1.35
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 270 | -4.5 | 0.84 | 3.84 | 1.424 | 0.6 | 28.03 | 26.47 | 0.15 | 0.089 | 0.089 | 3 | 0.14 | 1.31
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 270 | -6.9 | 0.87 | 4.04 | 1.443 | 0.7 | 31 | 31 | 0.16 | 0.078 | 0.078 | 2.8 | 0.12 | 1.38
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 270 | -4.6 | 1.05 | 3.88 | 1.455 | 0.8 | 30.22 | 30.22 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 0.07 | 1.38
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 270 | 3.3 | 0.73 | 3.69 | 1.442 | 0.5 | 26.03 | 26.03 | 0.16 | 0.109 | 0.109 | 1.2 | 0.17 | 1.27
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 270 | -8 | 1.09 | 3.23 | 1.448 | 0.5 | 21.13 | 20.49 | 0.09 | 0.133 | 0.133 | 0.7 | 0.1 | 1.2
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 270 | -1.5 | 0.96 | 4.3 | 1.472 | 1 | 35.54 | 35.54 | 0.17 | 0.071 | 0.071 | 1.5 | 0.04 | 1.5
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 270 | 0.4 | 0.99 | 3.27 | 1.689 | 0.4 | 16.61 | 13.44 | 0.08 | 0.131 | 0.131 | -0.7 | 0.05 | 1.47
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 270 | -0.1 | 1 | 2.7 | 1.701 | 0.2 | 9.39 | 4.5 | 0.04 | 0.185 | 0.185 | -2.2 | 0.17 | 1.2
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 270 | -2.5 | 1 | 2.8 | 1.715 | 0.2 | 10.33 | 6.57 | 0.05 | 0.188 | 0.188 | 0.8 | 0.27 | 1.24
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 270 | -2.6 | 0.96 | 3.04 | 1.748 | 0.3 | 13.98 | 13.98 | 0.07 | 0.145 | 0.145 | 3.7 | 0.11 | 1.39
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 270 | 0.1 | 0.95 | 3.1 | 1.757 | 0.3 | 14.22 | 14.22 | 0.07 | 0.137 | 0.137 | 5.6 | 0.11 | 1.41
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 270 | 0 | 0.71 | 4.13 | 1.457 | 0.6 | 30.42 | 25.15 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | -0.6 | 0.16 | 1.36

## 292
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 292 | -8.8 | 1.11 | 3.39 | 1.49 | 0.5 | 29.38 | 28.94 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -1.7 | 0.1 | 1.25
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 292 | -0.2 | 1.09 | 2.78 | 1.426 | 0.3 | 21.47 | 21.09 | 0.09 | 0.163 | 0.163 | 0.9 | 0.1 | 1.11
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 292 | -3.3 | 1.11 | 3.18 | 1.451 | 0.5 | 27.76 | 27.4 | 0.11 | 0.137 | 0.141 | -1.7 | 0.1 | 1.23
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 292 | -3.7 | 1.11 | 3.44 | 1.463 | 0.6 | 32.76 | 31.2 | 0.13 | 0.121 | 0.121 | 0.8 | 0.04 | 1.33
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 292 | -8 | 0.93 | 2.68 | 1.438 | 0.2 | 15.22 | 13.39 | 0.07 | 0.181 | 0.181 | -2.4 | 0.21 | 0.96
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 292 | -6.9 | 0.82 | 2.41 | 1.43 | 0.2 | 10.19 | 9.32 | 0.06 | 0 | 0 | -1.4 | 0.33 | 0.85
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 292 | -8.3 | 1.03 | 3.29 | 1.45 | 0.5 | 27.02 | 26.6 | 0.12 | 0.137 | 0.137 | -3 | 0.13 | 1.23
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 292 | -8 | 1.03 | 3.14 | 1.464 | 0.4 | 23.89 | 21.52 | 0.11 | 0.168 | 0.168 | -1.8 | 0.22 | 1.14
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 292 | -7.6 | 1.13 | 3.98 | 1.456 | 0.9 | 44.47 | 43.13 | 0.18 | 0.091 | 0.091 | -2.4 | 0.11 | 1.49
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 292 | -5.2 | 1.36 | 3.88 | 1.504 | 1 | 44.34 | 44.34 | 0.15 | 0.108 | 0.108 | 5.7 | 0.1 | 1.49
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 292 | -0.7 | 1.33 | 3.97 | 1.433 | 1.1 | 47.52 | 47.52 | 0.16 | 0.105 | 0.105 | 4 | 0.13 | 1.55
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 292 | -2.2 | 1.18 | 4.61 | 1.479 | 1.4 | 60.67 | 60.67 | 0.23 | 0.049 | 0.049 | 1.3 | 0.01 | 1.77
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 292 | -1.6 | 1.14 | 4.01 | 1.447 | 0.9 | 48.17 | 48.17 | 0.19 | 0.075 | 0.075 | 1.3 | 0.09 | 1.56
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 292 | -3 | 1.17 | 3.75 | 1.478 | 0.8 | 41.16 | 37.42 | 0.16 | 0.093 | 0.094 | 2.8 | 0.14 | 1.45
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 292 | -4.4 | 1.06 | 3.87 | 1.453 | 0.8 | 43.35 | 43.35 | 0.19 | 0.073 | 0.073 | 2.5 | 0.12 | 1.48
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 292 | -6.9 | 1.38 | 3.7 | 1.487 | 0.9 | 39.6 | 39.6 | 0.13 | 0.093 | 0.093 | 0.3 | 0.07 | 1.42
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 292 | 0.7 | 1.39 | 3.7 | 1.437 | 0.9 | 42.26 | 42.26 | 0.14 | 0.103 | 0.103 | 4.1 | 0.09 | 1.47
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 292 | -9.1 | 1.23 | 2.69 | 1.445 | 0.3 | 17.44 | 17.39 | 0.06 | 0.227 | 0.227 | -0.8 | 0.13 | 0.99
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 292 | -5.3 | 1.47 | 3.9 | 1.513 | 1 | 44.27 | 44.27 | 0.14 | 0.096 | 0.096 | 3.4 | 0.03 | 1.48
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 292 | 0.1 | 1.19 | 3.33 | 1.55 | 0.5 | 27.34 | 27.34 | 0.1 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0.05 | 1.52
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 292 | 0.7 | 1.13 | 3.04 | 1.56 | 0.4 | 22.07 | 21.17 | 0.09 | 0.116 | 0.116 | -2.6 | 0.11 | 1.45
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 292 | -2.1 | 1.28 | 3.3 | 1.574 | 0.5 | 23.77 | 17.08 | 0.08 | 0.111 | 0.14 | -0.6 | 0.21 | 1.5
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 292 | -1.4 | 1.22 | 3.43 | 1.572 | 0.5 | 26.26 | 26.26 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 2.5 | 0.09 | 1.54
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 292 | 0 | 1.25 | 3.36 | 1.557 | 0.5 | 27.32 | 27.32 | 0.1 | 0.101 | 0.101 | 5.2 | 0.09 | 1.56
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 292 | 0 | 1.26 | 3.79 | 1.431 | 0.9 | 43.93 | 32.67 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 2.1 | 0.21 | 1.49

## 315
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 315 | -1.9 | 1.55 | 3.65 | 1.661 | 0.8 | 38.48 | 38.45 | 0.11 | 0.077 | 0.077 | -1.7 | 0.13 | 1.34
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 315 | 4.6 | 1.26 | 3.34 | 1.657 | 0.5 | 36.11 | 36.02 | 0.13 | 0.105 | 0.105 | 1.9 | 0.04 | 1.31
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 315 | 2.6 | 1.38 | 3.4 | 1.69 | 0.6 | 35.14 | 34.3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.6 | 0.06 | 1.26
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 315 | 1.8 | 1.43 | 3.46 | 1.702 | 0.6 | 34.04 | 33.12 | 0.11 | 0.145 | 0.145 | 2 | 0.05 | 1.24
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 315 | 1.8 | 1.14 | 2.64 | 1.63 | 0.2 | 17.17 | 16.25 | 0.07 | 0 | 0 | -0.3 | 0.23 | 0.96
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 315 | 2.2 | 1.15 | 2.45 | 1.666 | 0.2 | 14.5 | 12.09 | 0.06 | 0 | 0 | -1 | 0.31 | 0.92
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 315 | 0.1 | 1.3 | 3.03 | 1.681 | 0.4 | 24.68 | 20.78 | 0.09 | 0.175 | 0.175 | -1.8 | 0.2 | 1.09
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 315 | -0.7 | 1.46 | 3.39 | 1.704 | 0.6 | 31.33 | 31.09 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -1.4 | 0.16 | 1.28
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 315 | -1.4 | 1.62 | 4.15 | 1.693 | 1.2 | 52.1 | 52.1 | 0.15 | 0.081 | 0.081 | -1.6 | 0.07 | 1.55
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 315 | -1.9 | 1.79 | 4.16 | 1.658 | 1.4 | 51.44 | 51.44 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 5.7 | 0.06 | 1.54
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 315 | -0.9 | 2.11 | 4.22 | 1.639 | 1.8 | 51.22 | 51.22 | 0.11 | 0.102 | 0.102 | 5.9 | 0.12 | 1.52
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 315 | 1.7 | 1.56 | 4.68 | 1.715 | 1.6 | 64.9 | 64.9 | 0.19 | 0.062 | 0.062 | 2.5 | 0.01 | 1.69
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 315 | 2.4 | 1.46 | 4.3 | 1.706 | 1.2 | 54.17 | 54.17 | 0.17 | 0.068 | 0.068 | 2 | 0.03 | 1.58
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 315 | 1.1 | 1.64 | 3.82 | 1.693 | 0.9 | 41.76 | 41.74 | 0.12 | 0.087 | 0.087 | 2.9 | 0.1 | 1.41
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 315 | 0.9 | 1.43 | 3.99 | 1.705 | 0.9 | 45.64 | 45.64 | 0.15 | 0.066 | 0.066 | 2.3 | 0.09 | 1.46
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 315 | -4.1 | 1.78 | 3.79 | 1.644 | 1.1 | 39.76 | 38.13 | 0.1 | 0.088 | 0.089 | -1 | 0.1 | 1.4
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 315 | -0.7 | 2.22 | 4.07 | 1.643 | 1.7 | 46.93 | 46.93 | 0.1 | 0.093 | 0.093 | 7.1 | 0.05 | 1.46
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 315 | -1.9 | 1.48 | 2.88 | 1.703 | 0.4 | 21.12 | 19.44 | 0.07 | 0.192 | 0.192 | -1.9 | 0.16 | 1.06
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 315 | -3.1 | 1.91 | 4.11 | 1.626 | 1.6 | 46.1 | 46.1 | 0.11 | 0.089 | 0.089 | 5.1 | 0.01 | 1.44
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 315 | 0.6 | 1.73 | 3.96 | 1.561 | 1.3 | 55.05 | 55.05 | 0.15 | 0.092 | 0.092 | 1.1 | 0.04 | 1.39
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 315 | 2.2 | 1.6 | 3.64 | 1.548 | 0.9 | 46.48 | 46.48 | 0.13 | 0.102 | 0.102 | -1 | 0.09 | 1.29
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 315 | -1.2 | 1.74 | 3.73 | 1.534 | 1.1 | 46.89 | 46.89 | 0.12 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.21 | 1.27
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 315 | 0.3 | 1.58 | 3.93 | 1.547 | 1.2 | 55.2 | 55.2 | 0.16 | 0.095 | 0.095 | 1.9 | 0.08 | 1.36
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 315 | -0.3 | 1.77 | 4.06 | 1.539 | 1.4 | 57.49 | 57.49 | 0.15 | 0.097 | 0.097 | 4.5 | 0.08 | 1.38
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 315 | 0 | 2.09 | 4 | 1.675 | 1.5 | 46.39 | 26.46 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 4.1 | 0.21 | 1.46

## 337
工程 : |  |  | wuzhou_20190102 (多测风塔综合 6)
描述 : |  |  | GW 2.5 140 90m
投影系 : |  |  | Projection : Gauss Krueger (3 degree zones) - Zone 37 (109.5E - 112.5E) - WGS84
气象数据
参考气象数据
测风点: |  |  | MM0664
文件 : |  |  | 0064_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
空气密度(千克/立方米): |  |  | 1.1
气象 2
测风点: |  |  | MM1623
文件 : |  |  | 1623_90m.tim
格式 : |  |  | TIMSIGMA 文件
扇区的步长: |  |  | 22.5
综合 - 信任系数
综合 (MM0664) : |  |  | 1
综合 (MM1623) : |  |  | 1
加权方式: |  |  | 距离平方
风力发电机 + 绘图
功率曲线: |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
尾流效应 : |  |  | GW140-2500-0.14-0.5-1.036(3).wtg
结果 : |  |  | 0222
0452
0672
0902
1122
1352
1572
1802
2022
2252
2472
2702
2922
3152
3372
3602
不考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 204973.95 兆瓦小时/年
考虑尾流效应的风电场总发电量： |  |  |  |  | 197241.98 兆瓦小时/年
参考点处的平均风速： |  |  |  |  | 6.15 米/秒
风力发电机 | 标签 | X | Y | Z | H | 经度 | 纬度 | 信任系数 | 风向(度) | 偏差(度) | 频率(%) | A (米/秒) | K | 能量密度(瓦特/平方米) | 发电量(兆瓦小时/年) | 考虑尾流效应的发电量(兆瓦小时/年) | 容量系数 (-) | 强风状态下的环境湍流强度 | 强风状态下的总体湍流强度 | 入流角(度) | 风切变指数 | 风加速因数
X | TTB-01 | 37482557 | 2539699 | 714.6 | 90 | 110.8299 | 22.9562 | 默认信任系数 | 337 | 3.2 | 2.39 | 4.35 | 1.519 | 2.7 | 102.94 | 102.94 | 0.2 | 0.092 | 0.092 | -1.4 | 0.14 | 1.38
X | TTB-02 | 37481880 | 2539780 | 658.2 | 90 | 110.8233 | 22.9569 | 默认信任系数 | 337 | 5.1 | 3.49 | 4.39 | 1.532 | 4 | 111.99 | 111.99 | 0.15 | 0.109 | 0.109 | 2.9 | 0.06 | 1.45
X | TTB-03 | 37481220 | 2539686 | 699.8 | 90 | 110.8169 | 22.9561 | 默认信任系数 | 337 | 4.2 | 3.06 | 4.54 | 1.513 | 3.9 | 121.48 | 121.48 | 0.18 | 0.096 | 0.096 | 0.6 | 0.03 | 1.53
X | TTB-04 | 37480324 | 2539675 | 747.9 | 90 | 110.8081 | 22.956 | 默认信任系数 | 337 | 4.4 | 3.23 | 4.51 | 1.506 | 4.1 | 117.18 | 115.72 | 0.17 | 0.139 | 0.139 | 3.1 | 0.03 | 1.49
X | TTB-05 | 37479382 | 2539876 | 702.8 | 90 | 110.799 | 22.9578 | 默认信任系数 | 337 | 8.2 | 1.64 | 3.06 | 1.436 | 0.9 | 75.7 | 75.03 | 0.21 | 0.185 | 0.185 | 2.4 | 0.15 | 1.18
X | TTB-06 | 37478973 | 2540069 | 686.8 | 90 | 110.795 | 22.9595 | 默认信任系数 | 337 | 8.6 | 1.73 | 2.95 | 1.432 | 0.9 | 72.12 | 71.77 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | 1.1 | 0.16 | 1.16
X | TTB-07 | 37478629 | 2540431 | 738.4 | 90 | 110.7916 | 22.9628 | 默认信任系数 | 337 | 6.5 | 2.14 | 3.8 | 1.452 | 1.9 | 95.39 | 91.53 | 0.2 | 0.141 | 0.141 | -0.5 | 0.14 | 1.33
X | TTB-08 | 37478229 | 2540443 | 758.7 | 90 | 110.7877 | 22.9629 | 默认信任系数 | 337 | 5.2 | 2.31 | 3.7 | 1.47 | 2 | 82.97 | 82.15 | 0.16 | 0.191 | 0.191 | 0.3 | 0.2 | 1.19
X | TTB-09 | 37477789 | 2540690 | 827.4 | 90 | 110.7834 | 22.9651 | 默认信任系数 | 337 | 3.7 | 2.64 | 5.1 | 1.514 | 4.7 | 137.29 | 137.29 | 0.24 | 0.071 | 0.071 | 1.1 | 0.06 | 1.62
X | TTB-10 | 37477361 | 2540788 | 798.5 | 90 | 110.7792 | 22.966 | 默认信任系数 | 337 | 1.8 | 3.43 | 5.39 | 1.577 | 6.3 | 133.3 | 133.3 | 0.18 | 0.089 | 0.089 | 5.7 | 0.05 | 1.58
X | TTB-11 | 37476779 | 2540221 | 848.9 | 90 | 110.7736 | 22.9609 | 默认信任系数 | 337 | -0.7 | 4.44 | 5.99 | 1.539 | 11.4 | 144.71 | 144.71 | 0.15 | 0.104 | 0.104 | 5.9 | 0.05 | 1.65
X | TTB-12 | 37476340 | 2539960 | 919.1 | 90 | 110.7693 | 22.9585 | 默认信任系数 | 337 | 5.1 | 2.96 | 5.28 | 1.519 | 5.9 | 152.85 | 152.85 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 3.3 | 0.02 | 1.69
X | TTB-13 | 37475845 | 2539963 | 827.6 | 90 | 110.7645 | 22.9585 | 默认信任系数 | 337 | 7.1 | 2.47 | 4.7 | 1.491 | 3.8 | 133.66 | 133.66 | 0.25 | 0.101 | 0.101 | 2.7 | 0.04 | 1.57
X | TTB-14 | 37475491 | 2539673 | 789.7 | 90 | 110.761 | 22.9559 | 默认信任系数 | 337 | 5.3 | 2.73 | 4.26 | 1.504 | 3 | 104.95 | 104.95 | 0.18 | 0.115 | 0.115 | 3.5 | 0.1 | 1.35
X | TTB-15 | 37475055 | 2539861 | 791.2 | 90 | 110.7568 | 22.9576 | 默认信任系数 | 337 | 6.6 | 2.02 | 4.22 | 1.454 | 2.4 | 112.39 | 112.39 | 0.25 | 0.099 | 0.099 | 2.5 | 0.04 | 1.41
X | TTB-16 | 37475533 | 2538879 | 732.5 | 90 | 110.7614 | 22.9487 | 默认信任系数 | 337 | 1.3 | 2.89 | 3.53 | 1.515 | 1.8 | 62.35 | 58.54 | 0.1 | 0.192 | 0.192 | -2.1 | 0.2 | 1.08
X | TTB-17 | 37478048 | 2541208 | 738.5 | 90 | 110.7859 | 22.9698 | 默认信任系数 | 337 | -1.8 | 4.86 | 5.53 | 1.59 | 9.3 | 133.21 | 133.21 | 0.12 | 0.103 | 0.103 | 9.1 | 0.02 | 1.61
X | TTB-18 | 37478150 | 2539677 | 728.2 | 90 | 110.7869 | 22.956 | 默认信任系数 | 337 | 3.4 | 2.63 | 3.76 | 1.502 | 2.1 | 78.76 | 73.65 | 0.14 | 0.179 | 0.179 | -2.9 | 0.14 | 1.22
X | TTB-19 | 37478682 | 2542030 | 698.1 | 90 | 110.7921 | 22.9772 | 默认信任系数 | 337 | -0.4 | 3.43 | 5.48 | 1.569 | 6.6 | 132.77 | 132.77 | 0.18 | 0.091 | 0.091 | 6.2 | -0.01 | 1.61
X | TTB-20 | 37473394 | 2532384 | 848.3 | 90 | 110.7407 | 22.89 | 默认信任系数 | 337 | 0.6 | 2.23 | 4.29 | 1.708 | 1.7 | 73.72 | 73.72 | 0.15 | 0.102 | 0.102 | 1.9 | 0.02 | 1.43
X | TTB-21 | 37472560 | 2532238 | 817.8 | 90 | 110.7326 | 22.8887 | 默认信任系数 | 337 | 2.4 | 2.18 | 3.82 | 1.695 | 1.2 | 54.46 | 54.46 | 0.11 | 0.111 | 0.111 | 1.1 | 0.07 | 1.26
X | TTB-22 | 37472086 | 2532216 | 826.8 | 90 | 110.728 | 22.8885 | 默认信任系数 | 337 | -0.4 | 1.97 | 3.93 | 1.738 | 1.1 | 59.59 | 59.59 | 0.14 | 0.109 | 0.109 | 0.7 | 0.18 | 1.34
X | TTB-23 | 37471645 | 2532294 | 853 | 90 | 110.7237 | 22.8892 | 默认信任系数 | 337 | 1.6 | 1.99 | 4.49 | 1.746 | 1.7 | 77.92 | 77.92 | 0.18 | 0.084 | 0.084 | 1.7 | 0.04 | 1.53
| MM0664 | 37471453 | 2532375 | 828.5 | 90 | 110.7218 | 22.8899 | 使用最近的测风点 | 337 | -0.1 | 2.08 | 4.51 | 1.748 | 1.8 | 80.76 | 80.76 | 0.18 | 0.087 | 0.087 | 3.6 | 0.04 | 1.56
| MM1623 | 37476782 | 2540171 | 847.1 | 90 | 110.7736 | 22.9604 | 使用最近的测风点 | 337 | 0 | 4.26 | 5.86 | 1.536 | 10.3 | 138.04 | 94.57 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 3.5 | 0.12 | 1.6